## Skupna rekap
Izgradnja in obnova vodovoda na Štefanji Gori
I.faza:
ČN in VH 50 m3 Štefanja Gora | EUR | 0
Obnova in izgradnja vodovoda na območju Štefanje Gore - 1.faza | EUR | 0
NN priključek | EUR | 0
Elektro inštalacije VH | EUR | 0
Skupaj I.faza: | EUR | 0
Opomba:
Cevovodi v vodohranu in objektu za pripravo vode so iz nerjavečega jekla AISI 304 /EN 1.4301. Vkopani deli vodovodnih povezav so iz nodularne litine. Cevni elementi in fazonski kosi morajo imeti zunanjo zaščito iz cinka in epoksi premaza po standardu ISO 8179. Vsi vgrajeni elementi morajo imeti atest za pitno vodo.
Fazonski kosi iz NL:
Nodularna litina GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni
Vodovodne armature:
Nodularna litina GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Cevi iz nodularne litine:
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010 najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) in dolžino 6 m (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji).
Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom , na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s cevmi (certifikat).

## CN-VH 50 1. faza
Vodovod Štefanja Gora ČN in VH 50 m3
REKAPITULACIJA
ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | EUR |  | 0
BETONSKA DELA |  |  |  |  | EUR |  | 0
ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | EUR |  | 0
TESARSKA DELA |  |  |  |  | EUR |  | 0
OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | EUR |  | 0
PLESKARSKA DELA |  |  |  |  | EUR |  | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  |  | EUR |  | 0
MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | EUR |  | 0
NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | EUR |  | 0
SKUPAJ OPREMA IN MONTAŽA |  |  |  |  | EUR |  | 0
SKUPAJ OBJEKT: |  |  |  |  | EUR |  | 0
Zap.št. |  |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
ZEMELJSKA DELA
01 01 | 01 009 000 |  | Zakoličenje objekta s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. Obračun za 1 kos. | kos | 40 |  | 0
01 02 | 01 009 000 |  | Izvedba projekta izvedenih del, geodetski načrt in vris v kataster. Obračun za kompletno izvedena dela. | kos | 1 |  | 0
01 03 | 01 000 700 |  | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo l=5 km. Obračun za 1 m2. | m2 | 1200 |  | 0
01 04 | 01 000 700 |  | Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo h=25 km. Obračun za 1 kos, komplet z izkopom in odvozom panjev. | kos | 14 |  | 0
01 05 | 01 009 005 |  | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm s premetom do 10 m od gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 220 |  | 0
01 06 | 01 009 020 |  | Strojni in delno ročni izkop gradbene jame in jarkov globine 0.0-2.0 m v terenu V. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo do 1000m. Obračun za 1 m3 izkopa.
| 01 009 022 |  | V.kategorija | m3 | 1075 |  | 0
|  |  | 3. kategorija | m3 | 500 |  | 0
01 07 | 01 009 030 |  | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. Obračun 1 m2. | m2 | 200 |  | 0
01 09 | #NAME? |  | Izdelava nasutja pod objektom iz lomljenca granulacije 0-32 mm, deb. 20-30 cm s sprotnim utrejvanjem do 60 MPa. Obračun za 1m3. | m3 | 60 |  | 0
01 10 | #NAME? |  | Naprava posteljice v deb. min 10 cm in izdelava obsipa cevi iz okroglozrnatega peska granulacije 4 do 8 mm do višine 20 cm nad temenom cevi s sprotnim utrjevanjem (cevovodi na območju gradbene jame objekta). Obračun za 1m3. | m3 | 25 |  | 0
01 11 | 01 009 030 |  | Planiranje dna gradbene jame, točnost +- 3cm, utrjevanje z vibracijsko ploščo do modula stisljivosti 60 MPa. Obračun 1 m2. | m2 | 200 |  | 0
01 12 | 01 009 050 |  | Dobava iz začasne deponije, zasipavanje gradbene jame ob objektu z izkopanim materialom. Zasip se izvaja z utrjevanjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 400 |  | 0
01 14 | #NAME? |  | Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0.2-32 mm debeline 0.3m na območju voznih površin z utrjevanjem do modula stisljivosti 80 MPa. Obračun za 1m3. | m3 | 150 |  | 0
01 15 | #NAME? |  | Odvoz odvečnega materiala na stalno pooblaščeno gradbeno deponijo do po izbiri izvajalca, z nakladanjem, razkladanjem in vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m, z vsemi stroški trajnega deponiranja materiala. | m3 | 675 |  | 0
01 16 | 01 005 100 |  | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali premetom do 60 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 220 |  | 0
01 17 | 01 009 090 |  | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 900 |  | 0
01 18 | 04 004 100 |  | Nabava, dobava in vgradnja drenažnih cevi fi 100 mm za odvod zaledne vode, kompletno z izkopom,betonsko posteljico iz betona C16/20, Dmax 16; drenažnim zasipom deb. min 40cm, separacija 8-16mm, drenaža ovita v filc, 200g .Obračun za 1 m1. | m1 | 63 |  | 0
01 19 | 01 009 090 |  | Izvedba krilnega zidu iz zloženega kamna, pridobljenega pri izkopu (premer 30-50 cm). Zložba se izvaja z oblikvanjem blokov in zlaganjem na preklop. Zadnjain prva vrsta se položta i v beton C 16/20. Zaključek krilnega zidu se prilagodi obstoječemu terenu, skupaj z vgradnjo izcednic PVC fi 110mm, 2kom/m2 | m3 | 12 |  | 0
01 19.1 | 01 009 090 |  | Izvedba krilnega zidu iz dobavljenega lomljenega kamna (premer 30-50 cm). Zložba se izvaja z oblikvanjem blokov in zlaganjem na preklop. Zadnjain prva vrsta se položta i v beton C 16/20. Zaključek krilnega zidu se prilagodi obstoječemu terenu, skupaj z vgradnjo izcednic PVC fi 110mm, 2kom/m2 | m3 | 12 |  | 0
01 20 |  |  | Izvedba izpustnega jaška iz betonske cevi DN 80 cm z LTŽ pokrovom iz 600/600, 25 ton, z zaklepom, nivoju terena. Globina jaška je do 2 m. Cev se položi v beton C 16/20 deb. 20 cm. Upoštevati vgradnjo iztočne cevi iz objekta PE DN 100 mm z odcepom za dovod zraka in vgradnjo drenažne in odtočne cevi DN 100. Na dotok iz objekta se namesti žabji pokrov na obojko, na odcep za dovod zraka pa mrežica proti mrčesu. Obračun za kompletno izveden jašek. | kos | 1 |  | 0
01 20.1 |  |  | Izvedba izpustnega jaška iz betonske cevi DN 80 cm z LTŽ pokrovom iz 600/600, 25 ton, z zaklepom, v nivoju terena. Globina jaška je do 2 m. Cev se položi v beton C 16/20 deb. 20 cm. Upoštevati vgradnjo iztočne cevi iz objekta PVC DN 160 mm in iztočne cevi DN 200. Obračun za kompletno izveden jašek. | kos | 1 |  | 0
01 21 | 01 006 600 |  | Izgradnja izpustnega objekta iz zloženega kamna v betonu C 16/20 svetlih dimenzij 80/100 cm, položene v podl. bet. C 16/20, deb. 30 cm, odtok v ponikovanje (odtok iz objekta). Obračun za kompletno izveden objekt. V ceni se upošteva stroške dodatnega izkopa in zasipa ter potrebni fazonski kosi. Obračun za 1 kos. | 1 | 2 |  | 0
01 22 | 01 006 600 |  | Dobava materiala in izvedba ograje ob objektu višine 2 m. Ograja se izvede iz panelnih kovinskih elementov zaščitenih proti rjavenju stebri na razdalji 2-2,5m , kot npr palisada ritmo, komplet s izvedbo temelja in vsemi zemeljskimi in betonskimi deli za izvedbo le-tega.Upoštevati dovbavo in komplet vgradnjo vhodnih vrat 2x200/200 cm in 100/200 cm iz enakega materiala kot npr palisada light, komplet z zemeljskimi deli in temeljenjem. | m1 | 70 |  | 0
01 23 |  |  | Popravilo makadamskega vozišča z utrditvijo tampona in nasutjem obrabnega sloja iz lomljenca z ostrorobnimi zrni za zaklinjanje, granulacije 0-8 mm debeline 5 cm z utrjevanjem do 80 MPa. Obračun za 1 m2. | m2 | 300 |  | 0
01 23 |  |  | Dobava materiala in vgradnja betonskih tlakovcev pred objektom. Tlakovci se polagajo v pesek 0-4 mm, na pripravljen nosilni sloj iz tampona 0-32mm, v deb. 40 cm, planiranje in utrjevanje do perdpisane zbitosti. | m2 | 70 |  | 0
01 24 |  |  | Dobava materiala in vgradnja betonskih robnikov 8/20/100 (obroba tlakovcev pred objektom). Robniki se polagajo v beton C16/20, komplet z vsemi zemeljskimi deli. | m1 | 14 |  | 0
01 25 |  |  | Dobava in vgradnja cevi med izpustnim jaškom in izpustom - cevi PVC DN 200 Obračun za 1 m1. | m1 | 20 |  | 0
01 26 |  |  | Dobava in vgradnja zaščitne betonske cevi DN 25 cm ne mestu prehoda vodovodnih cevi pod opornim zidom. Dolžina posamezne cevitve je do 2 m. Zaščitno cev se obbetonira z betonom C 8/10 v deb. 10 cm. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
01 27 |  |  | Obloge odprtih korit in iztokov z dobavljenimi lomljenimi bloki, premer blokov 20-30 cm. Kamen se polaga v beton C 16/20, komplet z vsemi zemeljskimi deli. | m2 | 5 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
BETONSKA DELA
Vsi betoni v vodnih celicah so vodotesni, brez zaščitnih premazov.
02 01 | 02 000 120 |  | Betoniranje nearmiranih betonskih konstrukcij z zemeljsko vlažnim betonom C-12/15, prereza 0.08-0.12 m3/m1,m2 - podložni beton. Obračun za 1 m3. | m3 | 52 |  | 0
02 02 | 02 000 230 |  | Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij s plastičnim betonom C-30/37 (XC2, PV-II), granulacija 0-16 mm, prereza 0.12-0.30 m3/m2,m1. Obračun za 1 m3. | m3 | 220 |  | 0
02 03 | 02 000 430 |  | Betoniranje betonskih konstrukcij s plastičnim betonom C-20/25 (XC2), prereza 0.12-0.30 m3/m2,m1, granulacija 0-16 mm (podstavki črpalk). Obračun za 1 m3. | m3 | 3 |  | 0
02 04 | 02 000 430 |  | Betoniranje betonskih konstrukcij s plastičnim betonom C-16/20 (XC2), prereza 0.12-0.2 m3/m2,m1, granulacija 0-16 mm. Obračun za 1 m3. | m3 | 12 |  | 0
02 05 | 02 001 020 |  | Nabava, dobava, razrez, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz rebrastega železa S 500, prereza do fi 12. Obračun za 1 kg. | kg | 7500 |  | 0
02 06 | 02 001 030 |  | Nabava, dobava, razrez, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz rebrastega železa S 500, prereza nad fi 14. Obračun za 1 kg. | kg | 3000 |  | 0
02 07 | 02 001 040 |  | Nabava, dobava, razrez in polaganje mrežne armature S 500. Obračun za 1 kg. | kg | 12000 |  | 0
|  |  | BETONSKA DELA |  |  | skupaj | 0
ZIDARSKA DELA
03 01 | 04 001 100 |  | Nabava, dobava in vgradnja cevi PE d 63 za odvod izcednih vod iz jaškov do izpustnega objekta. Upoštevati vgradnjo cevi v steno jaška. Obračun za 1 m. | m1 | 20 |  | 0
03 03 | 04 001 100 |  | Vgradnja odtočnih cevi DN 100 mm iz nerjavečega jekla z odcepi po posebnem načrtu in vgradnja v talno ploščo objekta (odtoki iz bazenov in prelivov), dolžina cevnih elementov je 7 m. Montaža in vgradnja pred zalitjem plošče. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
03 04 | 04 000 310 |  | Izdelava vertikalne hidroizolacije:2x hladni bitumenski premaz kot npr ibitol HS, 2x varilni trakovi z varjenjem po celi širini, kot npr. Izotekt P4. Obračun za 1 m2. | m2 | 200 |  | 0
03 05 | 04 000 410 |  | Izdelava horizontalne hidroizolacije:2x hladni bitumenski premaz kot npr ibitol HS, 2x varilni trakovi, kot npr. Izotekt P4 Obračun za 1m2. | m2 | 370 |  | 0
03 06 | 04 000 650 |  | Izdelava zaščite vertikalne hidroizolacije s polistirensko ploščo XPS ploščo deb. 5 cm in čepasto folijo Obračun za 1 m2. | m2 | 200 |  | 0
03 07 | 04 001 100 |  | Dobava materiala in izdelava predelne stene iz siporeks blokov deb. 10 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 10 |  | 0
03 08 | 04 001 100 |  | Dobava materiala in izdelava fasade - obloga vidnih delov konstrukcije s ploščami iz naravnega kamna lokalnega izvora - plošče so iz dolomita ali apnenca sive barve, debelina plošč je od 5 cm, polaganje v cementno malto. Obračun za 1 m2. | m2 | 70 |  | 0
03 09 | 04 001 100 |  | Dobava materiala in izvedba tlaka v objektu iz betona C 20/25 (XM2) z naklonom proti vtočnim jaškom in zaglajevanjem. Površine se obdelajo proti zdrsno. Obračun za 1 m2. | m2 | 70 |  | 0
03 10 | 04 001 100 |  | Dobava materiala in izvedba tlaka v objektu iz karamičnih ploščic, protizdrsne R9 in kislinsko odporne. Fugirni masa je kislinsko odporna. Ploščice se polagajo na naklonski estrih debeline do 5 cm z naklonom proti odtoku. Obračun za 1 m2. | m2 | 50 |  | 0
03 10.1 | 04 001 100 |  | Dobava materiala in obloga sten v prostoru za dezinfekcijska sredstva s stenskimi keramičnimi ploščicami, ploščice in fugirna masa so kislinsko odporne. Obračun za 1 m2. | m2 | 15 |  | 0
03 11 | 4 11 |  | Nabava, dobava in vgradnja pošč iz bitumizirane plute deb. 10 mm (podloga temeljev črpalk). Obračun za 1 m2. | m2 | 2 |  | 0
03 12 | 4 12 |  | Vgradnja kovinskih izdelkov v beton, teže do 30 kg. Obračun za 1 kos. | kos | 60 |  | 0
03 13 | 04 002 000 |  | Vgrajevanje kovinskih podbojev vrat velikosti do 5 m2. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
03 14 | 04 002 000 |  | Vgrajevanje kovinskih podbojev vrat velikosti do 3 m2. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
03 15 | 04 002 000 |  | Vgrajevanje PVC okenskih okvirjev velikosti do 3 m2. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
03 16 | 04 003 710 |  | Dobava in vgradnja okvirja pohodne rešetke iz kotnega profila35/35/5 mm (nerjaveče jeklo). Obračun za 1 m. | m1 | 12 |  | 0
03 17 | 04 003 900 |  | Nabava, dobava in vgradnja ventilatorja v steno objekta. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
03 18 | 04 003 900 |  | Dobava in vgradnja koviskih okvirjev iz nerjavečega materiala za prezračevalne odprtine v AB stene objekta dimenzij do 2 m2. Obračun za 1 odprtino v steni. | kos | 1 |  | 0
03 19 | 04 003 500 |  | Montaža nerjaveče kovinske vstopne lestve vključno z montažo nosilcev v AB stene, L=2 m. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
|  |  | ZIDARSKA DELA |  |  | skupaj | 0
TESARSKA DELA
Vsi opaži so kvalitete za viden beton, odri potrebni pri opaženju so všteti v m2 opaža.
04 01 | 03 000 500 |  | Enostranski opaž talne plošče višine do 30 cm. Obračun za 1m2. | m2 | 19 |  | 0
04 02 | 03 000 710 |  | Dvostranski opaž ravnih vertikalnih armiranobetonskih sten, za vidne površine, višine 0.00-5.00 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 450 |  | 0
04 03 | 03 000 700 |  | Enostranski opaž sten višine 0.00-5.00 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 2 |  | 0
04 04 | 03 000 900 |  | Opaž armiranobetonske krovne plošče s podpiranjem 0.00-4.00 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 150 |  | 0
04 05 | 03 001 100 |  | Enostranski opaž roba ravne armiranobetonske plošče višine do 20 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 14 |  | 0
04 06 | 03 001 100 |  | Opaž odkapnega roba krovne plošče. Obračun za 1 m2. | m2 | 22 |  | 0
04 07 | 03 001 700 |  | Opaži odprtin v stenah. Obračun za 1 kos.
|  |  | nad 3 m2 | kos | 9 |  | 0
|  |  | do 3 m2 | kos | 6 |  | 0
04 08 | 03 001 700 |  | Opaži odprtin v ploščah. Obračun za 1 kos.
|  |  | nad 3 m2 | kos | 0 |  | 0
|  |  | do 3 m2 | kos | 2 |  | 0
04 09 |  |  | Izdelava opaža poglobitvenega jaška dim. 80/80/30 cm. Obračun za 1 m. | kos | 1 |  | 0
|  |  | TESARSKA DELA |  |  | skupaj | 0
OBRTNIŠKA DELA
05 01 | 08 000 610 |  | Nabava in dobava zunanjih segmentnih vrat (zaščita proti rjavenju, toplotna izolacija, U=1.4 W/m2 K, LPU) s podboji in potrebnim okovjem, dim. 200/240 cm, električni pogon, vrata kot npr Horman. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
05 02 | 08 000 610 |  | Nabava in dobava zunanjih enokrilnih kovinskih vrat (zaščita proti rjavenju, toplotna izolacija, U=1.4 W/m2 K, debelina 70 mm) s podboji in potrebnim okovjem, dim. 100/240 cm. Upoštevati končni dekorativni premaz, barva po izbiri naročnika. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
05 03 | 08 000 530 |  | Nabava in dobava dvokrilnega okna z okvirjem in okovjem (trojna zasteklitev) zunanjih dimenzij 2x100/110 cm (prehod med vodno celico in armaturno komoro). Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
05 06 | 08 000 530 |  | Nabava in dobava dvokrilnega okna z okvirjem in okovjem (trojna zasteklitev) zunanjih dimenzij 2x75/110 cm (prehod med vodno celico in armaturno komoro). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
05 07 | 08 001 400 |  | Izdelava in dobava lestve iz nerjavečega jekla širine 450 mm, z razmakom prečk 300 mm. Lestev je sestavljena iz vertikalnih palic deb. 32 mm in horizontalnih prečk iz ovalov 20/40/1.5 mm s prozdrsnimi perforacijami premera 5 mm. Lestev je odmaknjena od stene minimalno 150 mm. Izdelava in pritrditev po posebnem detajlu (nerjaveče jeklo AISI 304/AN 1.4301). Dolžina lestve je do 2 m. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
05 08 | 05 003 000 |  | Izdelava, dobava in montaža predpražne rešetke iz nerjaveče pločevine dim. 400x600 mm, z okvirjem iz kotnega nerjavečega jekla 30x30x5 mm. Mreža je izvedena iz ploščatega nerjavečega jekla 25/2 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
05 09 | 05 004 000 |  | Nabava, dobava in vgradnja prezračevalnih žaluzij v steno objekta, nerjaveč material, vgradna dimenzija je DN 200 (d 225 mm), z mrežico proti mrčesu in ventilatorjem. Na zunanji in notranji strani sta pokrova s fiksno rešetko, na zunanji strani je nameščena PVC mrežica proti mrčesu z rastrom 1/1 mm. Vgrajen material mora biti odporen proti koroziji. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
05 10 | 05 004 000 |  | Nabava, dobava in vgradnja prezračevalnih žaluzij z mrežico proti mrčesu v steno objekta, nerjaveč material, vgradna dimenzija je 30/30 cm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
05 11 | 05 004 000 |  | Nabava, dobava in vgradnja prezračevalnih žaluzij v steno objekta, nerjaveč material, mrežica proti mrčesu, vgradna dimenzija DN 200 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
05 12 | 05 008 000 |  | Dobava in vgradnja pohodne rešetke iz armiranih steklenih vlaken (Eurograte ali enakovradno), raster rešetke je 40/40 mm, višina 30 mm, nosilnost - zvezna obtežba - 7.8 kN/m2, koncentrirana sila 3,8 kN/m). Dimenzije rešetke so 80/80 cm. Točen odrez rešetke po vgradnji okvirja Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
05 13 | 05 008 000 |  | Dobava in vgradnja ograje ob odkapnem robu iz cevnih profilov AISI 304/1.4301. Vertikalni profili in zgornja horizontalna prečka so iz cevnih profilov d 50x3.0 mm, vmesne horizontalne prečke pa iz profilov d 32x3.0 mm. Vertikalni nosilci so na raazmaku do 2.5 m. Pritrditev v betonsko konstrukcijo z jekjelnimi sidri HSA M 12/90 preko pritrdilnih ploščic, privarjenih na vertikalne nosilce. Višina ograje je 1.1 m, razmak med horizontalnimi prečkami pa do 30 cm. Obračun za 1 m1. | m1 | 27 |  | 0
05 14 | 05 016 000 |  | Izdelava, dobava in vgradnja zračnikov iz nerjavečega jekla premera 150 mm po posebnem detajlu. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
|  |  | OBRTNIŠKA DELA |  |  | skupaj | 0
PLESKARSKA DELA
06 01 | 08 002 400 |  | Izvedba epoksi samozalivnega premaza (tlak v poglobitvenih jaških). Obračun za 1 m2. | m2 | 8 |  | 0
06 02 | 08 002 405 |  | Zaglajevanje AB sten in popravilo neravnin zaradi , prebojev in vgradnje opreme. Zaglajevanje zaradi opažev se ne obračuna, saj so opaži vidni!! | m2 | 45 |  | 0
06 03 | 08 002 405 |  | Zaglajevanje stene iz sipoireksa in pleskanje z notranjo vodoodporno barvo - 3x premaz. Obračun za 1 m2. | m2 | 18 |  | 0
|  |  | PLESKARSKA DELA |  |  | skupaj | 0
MONTAŽNA DELA
09 01 | 09 000 100 |  | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 09 000 101 |  | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 09 000 102 |  | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
09 02 | 09 000 920 |  | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 50 kg v objekt ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 90 |  | 0
09 03 | 09 006 040 |  | Razrez jeklenih cevi in varjenje prirobnic na posamezne cevne elemente (cevi, loki). Vsi elementi so iz nerjavnega jekla. Obračun za 1 kos.
|  |  | DN 50 - DN 100 | kos | 60 |  | 0
09 04 | 09 006 040 |  | Montaža vodovodnih cevnih povezav iz nerjavečega jekla oz. NL na prirobnico. Obračun za 1 kos.
|  |  | DN 50 - DN 100 | kos | 90 |  | 0
09 05 | 09 012 040 |  | Montaža vodovodnih armatur. Obračun za 1 kos.
|  |  | DN 50 - DN 100 | kos | 50 |  | 0
09 07 | 09 015 900 |  | Montaža žabjega pokrova DN 100 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
09 08 | 09 015 900 |  | Montaža montažno - demontažnega kosa DN 50-100. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
09 09 | 09 015 900 |  | Montaža induktivnega merilnika pretoka DN 50 - 100. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
09 9.1 | 09 015 900 |  | Montaža hidravličnega ventila za zadrževanje in redukcijao tlaka DN 50 PN 16. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 9.2 | 09 015 900 |  | Montaža hidravličnega ventila za zadrževanje tlaka DN 50 PN 10. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
09 9.3 | 09 015 900 |  | Montaža hidravličnega ventila za zadrževanje tlaka in regulacijo nivoja s plovcem DN 50 PN 10. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 10.1 |  |  | Montaža elektromotornega pogona AUMA SG 05 (montaža na zasun) in priklop na električno omrežje in nastavitev krmiljenja. | kos | 2 |  | 0
09 10.2 | 09 015 900 |  | Montaža indikatorja pretoka in ureditev delovanja UV svetilke glede na indikator pretoka. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 10.3 |  |  | Montaža merilnika motnosti za pretoke do 2 l/s, z dovodom vode 1/4'' in odvodom 1/2''. Merilnik meri motnost na dotoku iz zajetja Davovec. Odtok vode iz merilca motnosti se uredi v izpust. | kos | 1 |  | 0
09 10.4 | 09 015 900 |  | Montaža raznih senzorjev, talčnih stikal manometrov in odcepov za merilno opremo z navaritvijo odcepov DN 1/2'' na glevni cevovod in namestitev ločilnih ventilov. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
09 11 |  |  | Montaža vertikalne večstopenjske črpalne naprave s karakteristikami: Q=7.2 m3/h, H=30 m, P=2x1.5 kW (frekvenčna regulacija, konstanten pretok). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 11.1 |  |  | Montaža vertikalne večstopenjske črpalne naprave s karakteristikami: Q=7.2 m3/h, H=30 m, P=2x1.5 kW (frekvenčna regulacija, konstanten tlak). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 11.2 |  |  | Montaža vertikalne večstopenjske črpalne naprave s karakteristikami: Q=30 m3/h, H=30 m, P=2x4.0 kW (frekvenčna regulacija, konstanten pretok). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 12 |  |  | Montaža grobega filtra s stopnjo filtracije 0.05 mm z avtoamtskim izpiranjem, priključek DN 50. Obračun za 1 kos | kos | 2 |  | 0
09 13 |  |  | Montaža UV dezinfekcijske svetilke DN 80, Q=7.2 m3/h, P=310 W. Obračun za kompletno vgrajeno napravo. | kos | 2 |  | 0
09 14 |  |  | Montaža naprave za dezinfekcijo vode s hipokloridom za kapaciteto do 10 m3/h. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 15 |  |  | Nabava mobilnega dieselskega agregata moči 15 kVA, s posodo za gorivo in lovilno posodo (hramba v gasilskem domu). Obračun za 1 kos | kos | 1 |  | 0
09 16 |  |  | Dobava in vgradnja električnih grelcev za ogrevanje prostora moči do 2 kW, s termostatskim vklopom. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 17 |  |  | Dobava in vgradnja aksialnih ventilatorjev, Q=500 m3/h. Vklop ventilatorja je ročni in avtomatski glede na nastavljeno temperaturo. Obračun za 1 kos | kos | 2 |  | 0
09 17.1 |  |  | Dobava in vgradnja razvlažilnika zraka s kapaciteto 21 l/dan za prostore do 250 m3, P=500 W. Obračun za 1 kos | kos | 1 |  | 0
09 17.2 |  |  | Dobava in vgradnja garniture za vzorčenje vode (umivalnik z dovodom vode, vodovodnimi napeljavami DN 1/2'', odvodom vode v izpust 5/4'', ter ustreznimi ventili). Cevni material je nerjaveče jeklo AISI 304/EN 1.4301. Obračun za 1 kos | kos | 1 |  | 0
09 18 |  |  | Dobava in vgradnja rešetke z mrežico proti mrčesu na cev za dovod zraka v objekt. Mrežica se pritrdi pod rešetko, vse skupaj pa se pritrdi na steno objekta. Minimalne dimenzije morajo ustrezati premeru vgrajene cevi za dovod zraka (PVC DN 200). Obračun za 1 kos | kos | 3 |  | 0
09 19 | 09 019 800 |  | Dobava in namestitev gasilnih aparatov za gašenje (5 EG) s CO2 v jeklenkah po 5 kg (razred E, B, C). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 20 | 09 019 800 |  | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus. | kos | 1 |  | 0
09 21 | 09 019 900 |  | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur. Obračun za vse elemente kompletno. | kos | 1 |  | 0
09 21.1 | 09 019 900 |  | Nabava in vgradnja zveznega merilnika nivoja za zvezno merjenje nivoja vode z natančnostjo 5 cm in priklop na električno omrežje. Merilno območje 0-5 m, izhod 0-20 mA, zaščita IP68, material AISI 316. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
09 21.2 | 09 019 900 |  | Nastavitev vgrajene opreme in poizkusno obratovanje sistema (črpališče na sistemu Krvavec in vodohran) z umerjanjem opreme in krmiljenja in finimi nastavitvami. Obračun za kompletno izvedena dela. Ocena 5% od vrednosti vgrajene opreme. | ocena | 0.05 | 0 | 0
09 22 | 09 019 900 |  | Izvajanje upravljavskega nadzora pri gradnji objekta. Obračun za kompletno izvedena dela po ponudbi upravljavca javnega vodovoda. | ocena | 1 |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
NABAVA MATERIALA
Splošne zahteve za material:
Vsi jekleni elementi so iz nerjavečega jekla AISI 304 / EN 1.4301. Možna je vgradnja elementov iz NL - standardni fazonski kosi.
Vsa vgrajena oprema mora imeti atest za pitno vodo.
10 011 | 10 0060 160 |  | Jeklena cev - nerjavno jeklo, AISI 304, 1.4301, PN 10
|  |  | d 108.0x3.0 mm | m1 | 15 |  | 0
|  |  | d 88.9x3.0 mm | m1 | 25 |  | 0
|  |  | d 60.3x3.0 mm | m1 | 25 |  | 0
|  |  | d 20.0x2.0 mm | m1 | 20 |  | 0
10 021 |  |  | JE prirobnice, nerjavno jeklo, PN 10 (ravne, EN 1092-1, tip 01)
|  |  | DN 100 | kos | 34 |  | 0
|  |  | DN 80 | kos | 44 |  | 0
|  |  | DN 50 | kos | 46 |  | 0
JE prirobnice, nerjavno jeklo, PN 16 (ravne, EN 1092-1, tip 01)
|  |  | DN 80 | kos | 6 |  | 0
|  |  | DN 50 | kos | 4 |  | 0
10 021.1 |  |  | JE slepe prirobnice, nerjavno jeklo, PN 10
|  |  | DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  |  | DN 50 | kos | 3 |  | 0
10 031 |  |  | Jekleni varilni lok 90°, nerjavno jeklo, PN 16
|  |  | d 108.0x3.0 mm | kos | 2 |  | 0
|  |  | d 88.9x3.0 mm | kos | 15 |  | 0
|  |  | d 60.3x3.0 mm | kos | 15 |  | 0
|  |  | d 20.0x2.0 mm | kos | 5 |  | 0
10 033 |  |  | Jeklena redukcija, nerjavno jeklo, PN 10
| 10 0130 100 |  | d 108/88.9 mm, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| 10 0130 100 |  | d 88.9/60.3 mm, PN 10 | kos | 1 |  | 0
10 041 | #N/A |  | NL fazonski kosi, PN 10-16, sidrni spoj (VRS)
| 10 0130 100 |  | FF DN 100/1000 | kos | 2 |  | 0
| 10 0130 100 |  | FF DN 100/500 | kos | 1 |  | 0
| 10 0130 100 |  | FF DN 80/1000 | kos | 4 |  | 0
| 10 0130 100 |  | FF DN 50/1000 | kos | 2 |  | 0
| 10 0130 100 |  | FF DN 50/500 | kos | 1 |  | 0
| 10 0130 100 |  | EU DN 100 | kos | 1 |  | 0
| 10 0130 100 |  | EU DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  |  | N, DN 50 | kos | 3 |  | 0
|  |  | N, DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  |  | FFR, DN 80/50 | kos | 2 |  | 0
10 050 |  |  | Vodovodne armature
10 051.1 | #N/A |  | Zasun z ročnim kolesom PN 10
|  |  | DN 100, PN 10 | kos | 5 |  | 0
|  |  | DN 80, PN 10 | kos | 12 |  | 0
|  |  | DN 50, PN 10 | kos | 11 |  | 0
10 051.2 | #N/A |  | Zasun z ročnim kolesom PN 16
|  |  | DN 50, PN 16 | kos | 1 |  | 0
10 051.3 |  |  | Zasun z elektromotornim pogonom AUMA SG 05
|  |  | DN 50, PN 16 | kos | 1 |  | 0
10 052 |  |  | Medprirobnična zaporna loputa z el.motornim pogonom AUMA SG 05 in plovcem PN 10
|  |  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
10 053 | 10 2450 100 |  | Žabji pokrov na obojko DN 150 | kos | 1 |  | 0
10 053.1 | 10 2450 100 |  | Žabji pokrov na obojko DN 100 | kos | 1 |  | 0
10 054 | 10 2450 100 |  | Induktivni merilnik pretoka PN 16.
|  |  | DN 100 |  | 1 |  | 0
|  |  | DN 50 |  | 3 |  | 0
10 055 | 10 2450 100 |  | Ventil za vzdrežvanje in redukcijo tlaka PN 16
|  |  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
10 055.1 | 10 2450 100 |  | Ventil za vzdrežvanje tlaka s plovnim ventilom PN 10
|  |  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
10 055.2 | 10 2450 100 |  | Ventil za vzdrežvanje tlaka PN 10 z iztokom na prosto
|  |  | DN 50 | kos | 2 |  | 0
10 056 | 10 2450 100 |  | Medprirobnična nepovratna loputa PN 10
|  |  | DN 80 | kos | 2 |  | 0
10 056.1 | 10 2450 100 |  | Pirobnična nepovratna loputa PN 10
|  |  | DN 50 | kos | 2 |  | 0
10 056.2 | 10 2450 100 |  | Čistilni kos PN 16
|  |  | DN 50 | kos | 2 |  | 0
10 056.3 | 10 2450 100 |  | Zračnik z eno kroglo PN 10
|  |  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
10 057 | 10 2450 100 |  | Montažno demontažni kos
|  |  | DN 100 PN 10 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN 80 PN 10 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN 80 PN 16 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN 50 PN 10 | kos | 2 |  | 0
10 058 | #N/A |  | Sesalna košara brez ventila PN 6.
|  |  | DN 100 PN 6 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN 50 PN 6 | kos | 1 |  | 0
10 060 | 10 2450 100 |  | Prelivni kos DN 80 | kos | 3 |  | 0
10 061 | 10 2450 100 |  | Napeljave za odvem vzorcev vode s cevmi, umivalnikom in odtokom ter ventili, DN 1/2", nerjaveče jeklo AISI 304/EN 1.4301, PN 10. | kos | 1 |  | 0
10 062 | 10 2450 100 |  | Manometer 0-6 bar, z ločilnim ventilom, DN 1/2", PN 64. | kos | 4 |  | 0
10 063 | 10 2450 100 |  | Tlačno stikalo 0-10 bar, z ločilnim ventilom, DN 1/2", PN 16, signal 4-20 mA, razpon meritev 0,22 - 10 bar, material AISI 316. | kos | 4 |  | 0
10 063.1 | 10 2450 100 |  | Tlačni senzor 0-10 bar, z ločilnim ventilom, DN 1/2", PN 16, signal 4-20 mA, razpon meritev od 0,1 do 10 bar, material AISI 316. | kos | 4 |  | 0
10 063.2 | 10 2450 100 |  | Večnamenski ventil DN 1/4'' za praznjenje vode iz cevovodov v objektu. Vgradnja na najnižji točki vgrajenega cevovoda. PN 16. | kos | 2 |  | 0
10 063.3 |  |  | Ventil za dotok na merilnik motnosti, DN 1/4", PN 16. | kos | 1 |  | 0
10 063.4 |  |  | Indikator pretoka s karakteristikami: merilno območje 1-150 cm/s (0,05 - 7 l/s) , z analognim izhodom 4-20 mA - 10V, ohišje iz nerjavečega jekla 1.4504, deli v kontaktu z vodo iz jekla 1.4571, mikroprocesor, možnost programiranja, LCD zaslon (Rechner ali podobno). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
Oprema:
Možna je vgradnja opreme poljubnega proizvajalca, ki izpolnjuje podane karakteristike in materiale.
10 071 | 10 2450 100 |  | Avtomatski filter za vodo, Q=10 m3/h, stopnja filtracije 0.05 mm, s priključkom DN 80 in krmilnim ventilom za pralno vodo DN 50. Obračun za kompleten filter s potrebno električno opremo (izpustni ventil, elektromotor za pogon krtače, potrebne električne komponente). | kos | 2 |  | 0
10 072 | 10 2450 100 |  | Črpalna naprava za črpanje vode v preko filtrov s karakteristikami:
Q=7.2m3/h (2 l/s)
H=30 m
|  |  | P=2x1.5 kW | kos | 1 |  | 0
(frekvenčna regulacija - konstanten pretok)
Opis:
Dve vertikalni večstopenjski centrifugalni črpalki z integriranim frekvenčnim pretvornikom. Vklop naprave je glede na nivo vode v bazenu očiščene vode preko zveznega merilnika nivoja.
|  | 1 | Črpalna naprava s pretokom obeh črpalk pri dobavni višini 30 m: Q= 7.2 m3/h
|  | 2 | število črpalk: 2, P=2x1.5 kW
Napajanje, regulacija in krmiljenje se izvede iz omare MCC
|  | 3 | Tlak na sesalni strani: bar
|  | 4 | Temperatura vode: ˚C
|  | 5 | Kvaliteta vode - čista pitna voda
|  | 6 | Zahtevani material vitalnih delov naprave za dvig tlaka:
sesalno-tlačno ohišje: nerjavno jeklo 1.4571
tekač - vodilnik nerjavno jeklo 1.4571
gred - nerjavno jeklo 1.4571
10 072 | 10 2450 100 |  | Črpalna naprava za črpanje vode v omrežje s karakteristikami:
Q=7.2m3/h (2 l/s)
H=30 m
|  |  | P=2x1.5 kW | kos | 1 |  | 0
(frekvenčna regulacija - konstanten tlak)
Opis:
Hidropostaja z dvema večstopenjskima črpalkama, izvedba za dezinficirano vodo, s prigrajenimim frekvenčnim regulatorjem na motorju črpalke
|  | 1 | Hidropostaja s pretokom obeh črpalk pri dobavni višini 30 m: Q= 7.2 m3/h
|  | 2 | število črpalk: 2, P=2x1.5 kW
|  | 3 | Ostala oprema
Protipovratni ventil na tlačni strani
Zaporni element pred in za vsako črpalko
Manometer na sesalni in tlačni strani
Na sesalni intlačni strani 1/2'' navojni priključek za vgradnjo tlačnega senzorja 4-20 mA
Napajanje, regulacija in krmiljenje se izvede iz omare MCC
|  | 4 | Tlak na sesalni strani: bar
|  | 5 | Temperatura vode: ˚C
|  | 6 | Kvaliteta vode - čista pitna voda
|  | 7 | Zahtevani material vitalnih delov naprave za dvig tlaka:
sesalno-tlačno ohišje: nerjavno jeklo 1.4571
tekač - vodilnik nerjavno jeklo 1.4571
gred - nerjavno jeklo 1.4571
|  | 8 | Membranska tlačna posoda 50 l
10 072 | 10 2450 100 |  | Črpalna naprava za pranje filtrov s karakteristikami:
Q=30 m3/h (8.3 l/s)
H=30 m
|  |  | P=2x4 kW | kos | 1 |  | 0
(frekvenčna regulacija - konstanten pretok)
Opis:
Hidropostaja z dvema večstopenjskima črpalkama, izvedba za dezinficirano vodo, s prigrajenimim frekvenčnim regulatorjem na motorju črpalke
|  | 1 | Hidropostaja s pretokom obeh črpalk pri dobavni višini 30 m: Q= 30 m3/h
|  | 2 | število črpalk: 2, P=2x4 kW
|  | 3 | Ostala oprema
Protipovratni ventil na tlačni strani
Zaporni element pred in za vsako črpalko
Manometer na sesalni in tlačni strani
Na sesalni intlačni strani 1/2'' navojni priključek za vgradnjo tlačnega senzorja 4-20 mA
Napajanje, regulacija in krmiljenje se izvede iz omare MCC
|  | 4 | Tlak na sesalni strani: bar
|  | 5 | Temperatura vode: ˚C
|  | 6 | Kvaliteta vode - čista pitna voda
|  | 7 | Zahtevani material vitalnih delov naprave za dvig tlaka:
sesalno-tlačno ohišje: nerjavno jeklo 1.4571
tekač - vodilnik nerjavno jeklo 1.4571
gred - nerjavno jeklo 1.4571
|  | 8 | Membranska tlačna posoda 80 l
10 073 | 10 2450 100 |  | UV svetilka DN 80, P=310 W, Q=7.2 m3/h, delovanje glede na indikator pretoka. Obračun za kompletno vgrajeno napravo. | kos | 2 |  | 0
10 073.1 | 10 2450 100 |  | Merilnik motnosti za pretoke do 2 l/s, z dovodom vode 1/4'' in odvodom 1/2''. Merilnik meri motnost na dotoku iz zajetja Davovec. Odtok vode iz merilca motnosti se uredi v izpust (Hach 1720 E ali podobno). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
10 074 |  |  | Dobava naprave za dezinfekcijo vode s hipokloritom za kapaciteto do 10 m3/h, kompletno s potrebni ventili, dozirno črpalko, posodo s kemikalijami, in ostalo potrebno opremo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
10 075 |  |  | Spojni material:
|  |  | LŽ zob.spojka d 63/DN 50 | kos | 1 |  | 0
10 075 | #N/A |  | medprirobnično tesnilo EDPM z vijaki
PN 16
|  |  | DN 100 / 8 M16 | kos | 28 |  | 0
|  |  | DN 80 / 4 M16 | kos | 42 |  | 0
|  |  | DN 50 / 4 M16 | kos | 75 |  | 0
10 080 |  |  | Transportni stroški 5 % vrednosti vodovodnega materiala. |  |  |  | 0
10 090 |  |  | Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % vrednosti vodovodnega materiala. |  |  |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## vodovod 1. faza
Obnova in izgradnja vodovoda na območju Štefanje Gore - 1.faza | [5 empty] | 900 | m
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA | [5 empty] | EUR | 0
MONTAŽNA DELA | [5 empty] | EUR | 0
NABAVA MATERIALA | [5 empty] | EUR | 0
SKUPAJ OBJEKT | [5 empty] | EUR | 0
Koda | Šifra | Zap. Št. | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
Zap.št. |  |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
GRADBENA DELA
01 01 | 01 009 000 |  | Zakoličenje osi cevovoda s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. Obračun za 1 kos. | kos | 30 |  | 0
01 02 | 01 000 700 |  | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo l=5 km. Obračun za 1 m2. | m2 | 500 |  | 0
01 03 | 01 000 700 |  | Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, ruvanjem panjev, nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo h=25 km. Obračun za 1 kos. | kos | 15 |  | 0
[8 empty] | 400 | 0.27 | 1 | 108
01 04 | 01 009 005 |  | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z nakladanjem in odvozom v začasno gradbiščno deponijo.Obračun za 1 m3. | m3 | 141.75 |  | 0 | 250 | 0.27 | 0.5 | 33.75
[8 empty] | 200 | 0.27 | 1 | 54
01 05 | 01 009 005 |  | Izkop v vozni površini - makadamsko vozišče. Izkop v povprečni debelini 20 cm z odvozom materiala na začasno deponijo do 2 km. Izkopan materiall se uporabi za zasip jarka. Po končanih delih se vzpostavi prvotno stanje vozišča, z dobavo tampona 0-32 20cm, valjanje in planiranje. Obračun za 1 m3. | m3 | 20 |  | 0 | 50 | 0.27 | 0.5 | 6.75
01 05 | 01 009 005 |  | Rušenje asfaltnega vozišča s pravilnim odrezom robov. Porušen asfalt se odpelje na stalno deponijo, nosilni sloj cestišča se vgradi v zasip jarka. Po končanju del se na območju trase vodovodnega cevovoda vzpostavi prvotno stanje vozišča. Predvideno je asfaltiranje celotnega voznišča v širini 3,5 m, v sestavi: greda 0-60mm, deb. 35 cm, tamponsko nasutje 0-40mm, v deb. 15 cm, asfalt AC 16 surf B 50/70A4, 7 cm. Upoštevati tudi utrjevanje tampona in gredersko planiranje +-1cm pred asfaltiranjemter izvedbo obojestranske bankine 2x 50cm iz 2x sejanega gramoza . Upoštevan je tudi posnetek robov prvotne ceste, ter postavitev potrebnih profilov za povrnitev prvotnega stanja. | m2 | 820 |  | 0
01 06 | 01 009 020 |  | Strojni in delno ročni izkop gradbene jame in jarkov globine 0.0-2.0 m v terenu III in V. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo. Obračun za 1 m3 izkopa.
| 01 009 022 |  | III.ktg: | m3 | 200 |  | 0
|  |  | V.ktg. | m3 | 1300 |  | 0
01 07 | 01 009 030 |  | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. Obračun 1 m2. | m2 | 700 |  | 0
01 08 |  |  | Dobava in vgradnja okroglozrnatega gramoza granulacije 4-8 mm in izdelava ležišča cevi debeline 10 cm. | m3 | 70 |  | 0
01 09 |  |  | Dobava in vgradnjaokroglozrnatega gramoza granulacije 4-8 mm in izdelava obsipa cevi do višine 20 cm nad temenom cevi. | m3 | 420 |  | 0
01 10 | #NAME? |  | Zasip jarka z izkopanim materialom. Uporabi se izkopan material, drobljen na frakcije 0-64 mm. | m3 | 1000 |  | 0
01 11 | 01 005 100 |  | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z dovozom iz začasne deponije na območju gradbišča. Obračun za 1 m3. | m3 | 141.75 |  | 0
01 12 | 01 009 090 |  | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 765 |  | 0
01 13 |  |  | Izvedba AB jaška svetlih tlorisnih dimenzij 2.5x2.0 m in svetle višine 2 m. Debelina sten je 0.25 m, debelina plošče je 20 cm. Jašek se izvede iz vodotesnega betona C 30/37 (XC2), armatura S 500 B. Jašek se izvede na plast podložnega betona C 8/10 debeline 10 cm. Po dnu jaška se izvede plast naklonskega betona C 15/20 debeline 5 do 10 cm z naklonom proti iztoku iz jaška. Po zunanjih stenah se izvede hidroizolacija z 2xhladnim bitumenskim premazom in 2xizotekt trakovi. Zaščito hidroizolacije se izvede s kombi ploščami debeline 5 cm. Betonski venec nad vstopno odprtino se dobetonira do nivoja terena. Obračun za kompletno izveden jašek z vgrajenimi cevnimi napeljavami, LTŽ pokrovom nad vstopno odprtino 600/600mm, 25 t in vstopno lestvijo iz nerjavečega materiala. Obračun za kompletno izveden jašek. | kos | 1 |  | 0
01 14 |  |  | Izvedba AB jaška svetlih tlorisnih dimenzij 2.0x2.0 m in svetle višine 2 m. Debelina sten je 0.25 m, debelina plošče je 20 cm. Jašek se izvede iz vodotesnega betona C 30/37 (XC2), armatura S 500 B. Jašek se izvede na plast podložnega betona C 8/10 debeline 10 cm. Po dnu jaška se izvede plast naklonskega betona C 15/20 debeline 5 do 10 cm z naklonom proti iztoku iz jaška. Po zunanjih stenah se izvede hidroizolacija z 2xhladnim bitumenskim premazom in 2xizotekt trakovi. Zaščito hidroizolacije se izvede s kombi ploščami debeline 5 cm. Betonski venec nad vstopno odprtino se dobetonira do nivoja terena. Obračun za kompletno izveden jašek z vgrajenimi cevnimi napeljavami, LTŽ pokrovom nad vstopno odprtino 600/600mm, 25 t in vstopno lestvijo iz nerjavečega materiala. Obračun za kompletno izveden jašek. | kos | 1 |  | 0
01 15 | 01 006 000 |  | Prečkanje vodovoda pod meteornim jarkom z vgradnjo zaščitne cevi DN 300 pod betonskim koritom s prekopom in podkopom. Mesto prečkanja korita se označi z drogovi za označevanje vodovoda in tablicami na drogovih z oznako lokacije osi vodovoda. Dolžina prečkanja je do 10 m. Obračun za kompletno izvedeno prečkanje. | kos | 1 |  | 0
01 16 | 01 006 000 |  | Prečkanje električnih kablov pod cesto s prekopom vozišča in vgradnjo zaščitne cevi DN 100. Mesto prečkanja se označi z drogovi za označevanje kabla in tablicami na drogovih z oznako lokacije osi kabla. Dolžina prečkanja je 5 m. Obračun za kompletno izvedeno prečkanje. | kos | 1 |  | 0
01 17 | 01 006 000 |  | Odvoz odvečnega materiala 3. in 5. ktg z nakladanjem in transportom v pooblaščeno deponijo po izbiri izvajalca, z vsemi stroški planiranja in trajnega deponiranja. | m3 | 700 |  | 0
|  |  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
MONTAŽNA DELA
09 01 | 09 000 100 |  | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 09 000 101 |  | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 09 000 102 |  | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
09 02 | 09 000 920 |  | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi iz NL DN 80-DN 100 ob jarku. Obračun za 1 m1. | m1 | 900 |  | 0
|  |  | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi PE DN 50-DN 100 ob jarku. Obračun za 1 m1. | m1 | 800 |  | 0
09 03.1 | 09 006 040 |  | Montaža cevi iz NL - navadni spoj (DN 100- DN 80). Obračun za 1 m1. | m1 | 1318 |  | 0
|  |  | Montaža cevi iz NL - sidrni spoj (DN 100- DN 80). Obračun za 1 m1. | m1 | 282 |  | 0
09 03.2 | 09 006 040 |  | Montaža cevi iz PE (d 110 in d 63). Obračun za 1 m1.
|  |  | DN 80 | m1 | 800 |  | 0
09 04 | 09 000 920 |  | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 141 |  | 0
09 05.1 | 09 006 040 |  | Montaža fazonskih kosov iz NL na obojko - sidrni spoj. Obračun za 1 kos.
|  |  | DN 80-100 | kos | 76 |  | 0
09 05.2 | 09 006 040 |  | Montaža fazonskih kosov iz NL na prirobnico. Obračun za 1 kos.
|  |  | DN 80-100 | kos | 65 |  | 0
09 05.3 | 09 006 040 |  | Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, DN 80 - DN 100. Obračun za 1 kos.
|  |  | DN 80-100 | kos | 45 |  | 0
09 06 | 09 019 800 |  | Dobava in polaganje opozirilnega PVC traku nad vodovodnim cevovodom. Obračun za 1 m1. | m1 | 900 |  | 0
09 07 | 09 019 800 |  | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus. | m1 | 2000 |  | 0
09 08 | 09 019 900 |  | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur. Obračun za vse elemente kompletno. | m1 | 2000 |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
NABAVA MATERIALA
10 010 |  |  | Cevi (vključno s tesnili)
|  |  | NL C-40, DN 100, (navadni spoj) | m1 | 336 |  | 0
|  |  | NL C-40, DN 100, sidrni spoj (VI ali VRS spoj) | m1 | 168 |  | 0
|  |  | NL C-40, DN 80, (navadni spoj) | m1 | 990 |  | 0
|  |  | NL C-40, DN 80, sidrni spoj (VI ali VRS spoj) | m1 | 114 |  | 0
|  |  | PE 80 d 110x10.0 mm | m1 | 390 |  | 0
|  |  | PE 80 d 63x5.8 mm | m1 | 410 |  | 0
10 020 | #N/A |  | NL fazonski kosi, C 40, sidrni spoj
(vključno s tesnili)
10 023 |  |  | MMA, DN 100/80 | kos | 3 |  | 0
|  |  | MMA, DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
10 024 | 10 0130 100 |  | MMK 11˚, DN 100 | kos | 5 |  | 0
|  |  | MMK 11˚, DN 80 | kos | 6 |  | 0
10 025 | 10 0130 100 |  | MMK 22˚, DN 100 | kos | 18 |  | 0
|  |  | MMK 22˚, DN 80 | kos | 5 |  | 0
10 026 | 10 0130 100 |  | MMK 45˚, DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  |  | MMK 45˚, DN 80 | kos | 4 |  | 0
10 027 | 10 0130 100 |  | MMQ 90˚, DN 80 | kos | 1 |  | 0
10 028 | 10 0130 100 |  | X, DN 100 | kos | 2 |  | 0
|  |  | X, DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  |  | X, DN 50 | kos | 1 |  | 0
10 029 | 10 0130 100 |  | Vmesni ravni kos, sidrni spoj (VRS)
|  |  | DN 100 | kos | 19 |  | 0
|  |  | DN 80 | kos | 14 |  | 0
10 030 | 10 0130 100 |  | T, DN 100/80 | kos | 3 |  | 0
|  |  | T, DN 80/80 | kos | 6 |  | 0
|  |  | T, DN 50/50 | kos | 4 |  | 0
10 031 | 10 0130 100 |  | FFR, DN 80/50 | kos | 2 |  | 0
10 032 | 10 0130 100 |  | F, DN 100 | kos | 2 |  | 0
|  |  | F, DN 80 | kos | 4 |  | 0
|  |  | F, DN 50 | kos | 1 |  | 0
10 033 | 10 0130 100 |  | EU, DN 100 | kos | 3 |  | 0
|  |  | EU, DN 80 | kos | 4 |  | 0
10 034 | 10 0130 100 |  | FF, DN 100/1000 | kos | 2 |  | 0
| 10 0130 100 |  | FF, DN 80/1000 | kos | 11 |  | 0
| 10 0130 100 |  | FF, DN 80/500 | kos | 3 |  | 0
|  |  | FF, DN 50/1000 | kos | 4 |  | 0
10 035 |  |  | N, DN 80 | kos | 6 |  | 0
|  |  | N, DN 50 | kos | 1 |  | 0
10 036 |  |  | Q-90, DN 80 | kos | 2 |  | 0
Vodovodne armature:
10 037 | #N/A |  | Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10.
|  |  | DN 100 | kos | 3 |  | 0
|  |  | DN 80 | kos | 8 |  | 0
|  |  | DN 50 | kos | 2 |  | 0
10 038 | #N/A |  | Zasun z ročnim kolesom PN 10
|  |  | DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN 80 | kos | 8 |  | 0
|  |  | DN 50 | kos | 3 |  | 0
10 041 | 10 2450 100 |  | Prezračevalna garnitura za podzemno vgradnjo s cestno kapo, DN 50 PN 10.
|  |  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
10 042 | #N/A |  | Montažno demontažni kos PN 10.
|  |  | DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN 80 | kos | 6 |  | 0
|  |  | DN 50 | kos | 4 |  | 0
10 043 | #N/A |  | Nadzemni hidrant PN 10 DN 80
|  |  | DN 80 | kos | 5 |  | 0
10 044 | #N/A |  | Podzemni hidrant PN 10 DN 80 - izpustni
|  |  | DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  |  | DN50 | kos | 1 |  | 0
10 050 | #N/A |  | medprirobnično tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
|  |  | DN 100 / 8 M16 | kos | 14 |  | 0
|  |  | DN 80 / 8 M16 | kos | 67 |  | 0
|  |  | DN 50 / 4 M16 | kos | 23 |  | 0
|  |  | LŽ zob.spojka DN 100 | kos | 3 |  | 0
|  |  | LŽ zob.spojka DN 50 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Redukcijska spojka DN 50/32 | kos | 1 |  | 0
|  |  | GGS spojka DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  |  | GGS spojka DN 50 | kos | 1 |  | 0
10 051 |  |  | Transportni stroški - ocena 5% vrednosti vodovodnega materiala. |  |  |  | 0
10 052 |  |  | Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % vrednosti vodovodnega materiala. |  |  |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## NN priključek
NN Priključek -Vodohran in Črpališče Štefanja Gora
Zap.št. | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
I. | GRADBENA DELA
IZDELAVA ELEKTROKABELSKE TRASE ZA VODOHRAN IN ČRPALIŠČE
1 | Trasiranje trase kabla oz. kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov (samo za območje samostojnih kabolov, drugače se NN kabli polagajo paralelno z vodovodom) | m | 100 |  | 0
2 | Geodetska zakoličba kabelske trase (samo za območje samostojnih kabolov, drugače se NN kabli polagajo paralelno z vodovodom) | m | 100 |  | 0
3 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih, komunalnih vodov - vodovod, plinovod … (samo za območje samostojnih kabolov, drugače se NN kabli polagajo paralelno z vodovodom) | kpl | 1 |  | 0
4 | Izkop v zem. III. - IV. Ktg., nepovozni površini in zasutje kanala za položitev kablov, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, širina kanala 0,3m, globina kanala 0,8m, zaščita kablov z mivko ali finim peskom, zasip kanala z izkopanim materialom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo, čiščenje trase (samo za območje samostojnih kabolov, drugače se NN kabli polagajo paralelno z vodovodom) | m | 100 |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.201 | m3
| izkop ročni | 0.05 | m3
| tampon za zaščito cevi | 0.096 | m3
| zasip rova z izkopaniom materialom | 0.155 | m3
| PVC opozorilni trak | 1 | m1
| ozemljitveni valjanec FeZn 25x4 mm | 1 | m1
| nakladanje odvoz višek, čiščenje trase | 1 | m1
5 | Izkop in izdelava betonskega temelja za podstavek prostostoječe omare, tlorisne dimenzije temelja 800 x 400 mm, zasutje omare | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava geodetskega posnetka za komunalni kataster in izvršilno dokumentacijo, dolžina do 500m (samo za območje samostojnih kabolov, drugače se NN kabli polagajo paralelno z vodovodom) | kpl | 1 |  | 0
7 | Stroški obveznega gradbenega nadzora podjetja Elektro Gorenjska ob polaganju kablov | kpl | 1 |  | 0
| I. GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Zap.št. | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
IZVEDBA NN PRIKLJUČKA ZA VODOHRAN IN ČRPALIŠČE
1 | Dobava in polaganje kabla v pripravljen rov, tip kabla NA2XY-J 4×70+1,5 mm2, ter polaganje PVC opozorilnega traku | m | 1520 |  | 0
2 | Dobava in montaža kabelskih čevljev AlCu 70 mm2 | kos | 24 |  | 0
3 | Dobava in montaža kabelskega zaključka nazivne napetosti 1 kV za kabel 4×70 mm2 kot naprmer: Raychem tip EPKT 70 mm2 | kos | 6 |  | 0
4 | Izvedba uvoda NN kablov v PMO, v ČRPALIŠČE, v VODARNO, zatesnitev in zaščita uvoda, izvedba obojestranskih priklopov treh kablov | kpl | 1 |  | 0
5 | Izvedba uvoda NN kabla v obstoječo TP Štefanja gora, kabelsko omarico na steni, zatesnitev in zaščita uvoda, priprava priklopnega mesta, izvedba priklopa kabla | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in postavitev poliesterske prostostoječe merilne omare dimenzij 780×1000×320mm (š×v×g), na tipskem podstavku dim. 750×960×320mm (š×v×g), z enokrilnimi vrati, z ločenim merilnim delom zgoraj in priključnim delom spodaj, z enim steklom na vratih, kot naprimer Schrack KMZ, ožičene in opremljene skladno z enopolno shemo oz popisom spodaj: | kos | 1 |  | 0
| -števčna plošča, | kos | 1
| -števčno okno, | kos | 1
| -trifazni direktni dvotarifni števec delovne energije kot naprimer Landis&GyrL&G ZMF120ACD4 3x230V,120A (oz. števec skladen s SZP) +komunikator skladen s SZP | kos | 1
| -Horizontalni varovalčni ločilnik HL00-250A za na 60 mm zbiralnični sistem | kos | 1
| -Horizontalni varovalčni ločilnik HL00-160A za na 60 mm zbiralnični sistem | kos | 2
| -Odvodniki prenapetosti razred 1, Protec 12,5kA/320V | kos | 3
| -Zbiralnični sistem 60 mm, dolžine 700 mm | kpl | 1
| -PEN zbiralnica | kpl | 1
| - tipska ključavnica Elektro Distribucije, | kos | 1
| - drobni in vezni material ter izvedba povezav | kos | 1
7 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 24x5 mm dodatno ob trasi NN vodovoda od TP do PMO | m | 30 |  | 0
8 | Označevanje NN kablov v PMO in TP, PVC ploščica s trajnimi oznakami in velikostjo črk 6mm, pritrditev ploščice na kabel | kos | 6 |  | 0
9 | Drobni material | % | 5 | 0 | 0
| II. ELEKTROMONTAŽNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III | VKLOPNE MANIPULACIJE, OSTALA DELA IN STROŠKI
Zap.št. | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1 | Izvedba preklopov v NN omrežju | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava meritev in merilnih dokumentov | kpl | 1 |  | 0
3 | Evidentiranje in vnos sprememb v PZI kot podloga za izdelavo PID | kpl | 1 |  | 0
4 | Plačilo omrežnine za priključno moč 1x 35kW Ostali odjem 0,4kV, 35kW, 2184,32€, Vir:SODO,26.07.2017 | kpl | 1 |  | 0
| III VKLOPNE MANIPULACIJE, OSTALA DELA IN STROŠKI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
III | VKLOPNE MANIPULACIJE, OSTALA DELA IN STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Elektro_inst VH
I | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA IN MOČ
Zap.št. | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI+RRT
1 | Dobava in montaža stenskega stikalnega bloka RRT za napajanje in krmiljenje razsvetljave in moči, dimenzij: ŠxVxG, 300x 500x 120mm (triredna omarica 3x 12 DIN), sestavljena iz enega dela, Opremljenega s prozornimi vrati s tipsko ključavnico in žepom za načrte; v zaščiti IP40 ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
2 | -diferenčno stikalo FID 40A, 30mA, 3p, 10kA, brez zakasnitve, A-TIP | kos | 1
3 | -instalacijski odklopnik C 10 A, 1p, 10kA | kos | 10
4 | -instalacijski odklopnik C 16 A, 1p, 10kA | kos | 8
5 | -instalacijski odklopnik C 16 A, 3p, 10kA | kos | 2
5 | -uvodnice, zbiralnice N in PE, napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material ( vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | kpl | 1
SVETILKE
7 | Dobava in montaža nadgradne svetlke z montažo na strop, kompletno z vso potrebno opremo, nosilci, pokrovi, pritrdilnim materialom: svetilka kot naprimer: Siteco Compact Monsun LED, IP 65, 1x 62W, 4000K, artikl: 2LS71272V94D | kos | 7 |  | 0
8 | Dobava in montaža nadgradne svetilka svetilka led 21 W, okrogla - IP65 | kpl | 6 |  | 0
9 | Dobava in montaža nadgradne svetlke z IR senzorjem z montažo na steno, kompletno z vso potrebno opremo, nosilci, pokrovi, pritrdilnim materialom: svetilka kot naprimer: Trendlight LED reflektor z IR senzorjem, IP 65, 1x 30W, 4200K, 2100 lm | kpl | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža nadgradne svetlke varnostne razsvetljave z akumulatorjem autonomije 1h,kompletno z vso potrebno opremo, nosilci, pokrovi, pritrdilnim materialom: svetilka kot naprimer: Tracon TLBV LED, 210Lm, 1h,pripravni spoj, NiCd 4.8V 900mAh, IP65 | kpl | 5 |  | 0
11 | Dobava in montaža piktogramov iz fotoluministenčnega materiala za označitev evakuacijskih poti ob in na svetilkah za zasilno razsvetljavo, komplet po SIST 1013 | kpl | 3 |  | 0
STIKALA IN VTIČNICE
12 | Dobava in montaža instalacijskih stikal 250 V, 10/16 A, IP65, nadometne montaže: - navadno stikalo | kos | 6 |  | 0
13 | Dobava in montaža instalacijskih stikal 250 V, 10/16 A, IP65, nadometne montaže: - izmenično stikalo | kos | 4 |  | 0
14 | Dobava in montaža nadometne enofazne vtičnice z zaščitnim kontaktom in pokrovom L, N, PE, 16 A, 250 V, IP65 | kos | 34 |  | 0
15 | Dobava in montaža nadometne trifazne vtičnice z zaščitnim kontaktom in pokrovom 3L, N, PE, 16 A, 3x400 V, IP65 | kos | 4 |  | 0
16 | NYY-J 5x2.5 mm2 | m | 40 |  | 0
17 | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
18 | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 90 |  | 0
POLICE IN CEVI
19 | Dobava in montaža kabelskih polic po DIN W.Nr. 1.4301 iz nerjavnega jekla po DIN W.Nr. 1.4301 komplet s konzolami in pritrdilnim materialom ter s pokrovi: - PK100 | m | 30 |  | 0
20 | Dobava in montaža kabelskih polic po DIN W.Nr. 1.4301 iz nerjavnega jekla po DIN W.Nr. 1.4301 komplet s konzolami in pritrdilnim materialom ter s pokrovi: - PK200 | m | 50 |  | 0
21 | Parapetni nadgradni kanal dimenzij 130x72 mm kot npr. Thorsman, z vgrajeno pregradno steno in vso pripadajočo opremo (spojke, pokrovi, pregrade, kolena idr.) | m | 25 |  | 0
22 | Dobava in montaža PN cevi, togih in pregibnih, premera 11-36 mm, komplet s spojkami, skobami in koleni. | m | 35 |  | 0
23 | Dobava in montaža gibljivih zaščitnih cevi od fi 13 do fi 48 mm. | m | 50 |  | 0
24 | Dobava in montaža flexi cevi za liti beton, premera 11-36 mm, komplet z dozami | m | 100 |  | 0
OZEMLJITVE IN STRELOVOD
25 | Dobava in polaganje pocinkanega valjaneca Fe-Zn 25x4 mm v armirano betonske temelje in plošče, komplet s spoji in z antikorozijsko zaščito | m | 70 |  | 0
26 | Dobava in polaganje RF valjaneca 30x5 mm za montažo nadometno, komplet s spojnim materialom in montažo | m | 50 |  | 0
26 | Dobava in polaganje RF valjaneca 30x5 mm po trasi dovodnega kabla. | m | 50 |  | 0
27 | Premostitve delov kabelskih polic in ozemljitev elektro strojne opreme s pletenico Cu 16 mm2 | m | 20 |  | 0
29 | Premostitve delov kabelskih polic in ozemljitev elektro strojne opreme s pletenico Cu 6 mm2 | m | 10 |  | 0
30 | Dobava in polaganje aluminijaste žice Φ8mm na streho in fasade objektov, komplet s spoji, strešnimi in zidnimi podporami, cevnimi elementi, pritrdilnim materialom itd | m | 50 |  | 0
31 | Dobava in montaža Rf ščitnikov za valjanec dolžine 2 m | kos | 4 |  | 0
32 | Dobava in polaganje RF žice Φ10mm na po notranjosti objektov, komplet s spoji, zidnimi podporami, cevnimi elementi, pritrdilnim materialom itd | m | 60 |  | 0
PROTIVLOMNA NAPRAVA
33 | Dobava in montaža alarmna centrala, adresabilni sistem 15 particij, kapaciteta vsaj 120 aders, priključek na analogno/digitalno linijo in GSM/UMTS | kos | 1 |  | 0
34 | Senzor z vgrajenim infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem, digitalna mikroprocesorska obdelava signalov, quad linearna tehnologija, trda leča, ASIC zasnova, možnost nezaznave hišnih živali do 25 kg, temperaturna kompenzacija, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja | kos | 2 |  | 0
35 | Magnetni kontaktnik za montažo na vrata | kos | 3 |  | 0
36 | Zunanja samonapajalna sirena z bliskavko, dvojno pokrivalo, tri sabotažna stikala, pokrov iz ABS plastike, elektrodinamična sirena, napajanja 12V, tokovna poraba ob alarmu 1.3A, potreben akumulator 1.2Ah ali 4 Ah. | kos | 1 |  | 0
37 | LCD tipkovnica za serijo MAXSYS, dvovrstični 32 znakovni prikazovalnik, slovenski jezik, možnost pregleda spomina dogodkov, LCD prikaz stanja sistema, funkcijske tipke, možnost programiranja sistema, pregled napak, enostavna uporaba. Tip kot npr. "DSC" LCD4501 MAXSYS | kos | 1 |  | 0
38 | Dobava in polaganje na kabelske police in v instalacijske cevi kabla LIYCY-2×0,5+4×0,22mm² | m | 60 |  | 0
39 | Dobava in montaža PN cevi, togih in pregibnih, premera 11-36 mm, komplet s spojkami, skobami in koleni. | m | 20 |  | 0
40 | Dobava in montaža gibljivih zaščitnih cevi od fi 13 do fi 48 mm. | m | 15 |  | 0
41 | Dobava in montaža flexi cevi za liti beton, premera 11-36 mm, komplet z dozami | m | 25 |  | 0
42 | Meritve, nastavitve, funkcionalni preizkus in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
II | TEHNOLOŠKE INŠTALACIJE |  |  | 0
| KABLI |  |  | 0
| Dobava in polaganje vodnikov ustreznih prerezov po kabelskih policah - 60%, delno uvlačenje v cevi - 40%, tip: - energetski kabel 0,6/1 kV, po EEC direktivi 73/23, žile označene barvno po VDE0293 - instalacijski kabel 300/500V, po EEC direktivi 73/23, žile označene barvno po VDE0293 |  |  | 0
43 | NYY-3x1,5 | m | 50 |  | 0
44 | NYY-4x1,5 | m | 70 |  | 0
45 | NYY-4x2,5 | m | 150 |  | 0
46 | Liycy 3x0,75 | m | 50 |  | 0
47 | Liycy 5x0,75 | m | 150 |  | 0
48 | Liycy 7x0,75 | m | 60 |  | 0
49 | NYCWY 4x2,5 | m | 120 |  | 0
50 | Dobava in montaža priključne doze/razvodnice IP 65, z uvodnicami, v dozi DIN letvica in sponke, vezava doze | kpl | 15 |  | 0
51 | Dobava in montaža PN cevi, togih in pregibnih, premera 11-36 mm, komplet s spojkami, skobami in koleni. | m | 150 |  | 0
52 | Dobava in montaža gibljivih zaščitnih cevi od fi 16 do fi 48 mm. | m | 100 |  | 0
53 | Izvedba obojestranskega priklopa signalnega kabla | kpl | 25 |  | 0
54 | Izvedba obojestranskega priklopa energetskega kabla (1,5 do 4 mm2) | kpl | 25 |  | 0
RAZDELILNIK MCC
55 | Samostojno stoječa elektro omara, sestavljena iz več polj, za distribucijo električnega napajanja do potrošnikov iz prašno lakirane pločevine skupnih dimenzij cca 4000x2000x500mm, s podnožjem 200mm, v min. zaščiti IP55, z ventilacijo z vstopnim prezračevalnim filtrom ter kombiniranim termostatom, z vroče pocinkano montažno ploščo, svetilko na stropu in stikalom na vratih, ključavnico za zaklepanje vrat, na dnu omare nosilni elementi za pritrditev glavnih dovodnih kablov, ter vso drobno montažno opremo (vse skladno z načrtom PZI). V notranjosti omare razdelilca MCC bo vgrajena vsa energetska, stikalna in krmilna elektro oprema, ki bo omogočala ustrezno delovanje strojno-tehnološke opreme. | kpl | 1 |  | 0
Razdelilnik se izdela za priključno moč 25 kW. Vanj se vgradi oprema za energetsko napajanje in krmiljenje za naslednje podrazdelilce, pogone, merilnike in detektorje.
56 | V notranjosti glavne dovodne omare MCC bo predvidena vsa močnostna varovalna oprema za priklop in varovanje dovodnih kablov iz TP. Za priklop dovodnih kablov se predvidi 4x horizontalne šine, tipa BusBar (do 500A), za priklop glavnega linijskega stikala se predvidi vertikalne šine v enaki tokovni zmogljivosti (do 500A). Vgradi se glavno linijsko varnostno stikalo/odklopnik 63A/35kA s tokovnim daljinskom sprožnikom. Na vratih omare se predvidi izklopna RD-RU ročica na podaljšku na vrtljivi sklopki ter analizator mreže na dovodni strani iz TP. Analizator mreže mora imeti ustrezni komunikacijski vmesnik (Ethernet, Modbus...) za komunikacijo s krmilnikom. V sklopu popisa se predvidi vso potrebno jakotočno montažno opremo, nosilci, konzole, konektorji, zaščite odprtih delov pod napetostjo, oznake, prekritja, vsi priklopi kablov, linijskega stikala, ostalih odcepnih ločilnikov, napajalnike za krmilne napetosti 24Vdc in 230Vdc, vse potrebne krmilne releje, čelna krmilna preklopna stikala, svetilke in tipke ter spremljajoči drobni pritrdilni material, do funkcionalnega zagona! | kpl | 1 |  | 0
57 | UPS enota za rezervno napajanje 230Vac v primeru izpada električne energije, ON-LINE, avtonomija min. 5 min. za mikrokontroler in vso varovalno-merilno opremo. Predvidena moč naprave za neprekinjeno napajanje bo cca 2kVA in kapacitete za 5 min. neprekinjenega delovanja. Naprava UPS mora imeti možnost komunikacijske povezave s krmilnikom (ModBus, ethernet, itd...)! | kos | 1 |  | 0
58 | Dvosmerni elektromotorni pogon zasuna, moči do 0,20 kW, direktni zagon (DOL). Signalizacija končnih pozicij, momentne preobremenitve in termične preobremenitve, (motorski 3f odklopnik z NO-NC signalnim kontaktom ustrezne stikalne zmogljivosti, dvojni močnostni kontaktor z NO-NC signalnim kontaktom, povratna signalizacija delovanja, napake in daljinski vklop. | kos | 2 |  | 0
59 | Črpalka 3f, moči do 1,50 kW, zagon preko frekvenčnega pretvornika (FREQ.). Signalizacija temperaturne in tokovne preobremenitve (varovanje frekvenčnika z ultra hitrimi NV varovalkami s signalnim kontaktom, ustrezne tokovne vrednosti in PTC zaščitni rele) povratna signalizacija delovanja, napake pogona, napake frekvenčnika, nastavitev hitrosti vrtenja in daljinski vklop. | kos | 4 |  | 0
60 | Frekvenčni pretvornik ustreznih karakteristik za potopne črpalke, moči 1,50 kW, v min zaščiti IP21. Vgradi se v elektro omaro. Signalizacija delovanja in napake, daljinski vklop, ethernet IP ali profibus DP komunikator. Predvidi se tudi kompletna montažna oprema za montažo frekvenčnika na steno (kovinska vodila, pritrdilni material, zaščitni okvirji kablov, itd...) | kos | 4 |  | 0
61 | Črpalka 3f, moči do 4 kW, zagon preko frekvenčnega pretvornika (FREQ.). Signalizacija temperaturne in tokovne preobremenitve (varovanje frekvenčnika z ultra hitrimi NV varovalkami s signalnim kontaktom, ustrezne tokovne vrednosti in PTC zaščitni rele) povratna signalizacija delovanja, napake pogona, napake frekvenčnika, nastavitev hitrosti vrtenja in daljinski vklop. | kos | 2 |  | 0
62 | Frekvenčni pretvornik ustreznih karakteristik za potopne črpalke, moči 4 kW, v min zaščiti IP21. Vgradi se v elektro omaro. Signalizacija delovanja in napake, daljinski vklop, ethernet IP ali profibus DP komunikator. Predvidi se tudi kompletna montažna oprema za montažo frekvenčnika na steno (kovinska vodila, pritrdilni material, zaščitni okvirji kablov, itd...) | kos | 2 |  | 0
63 | Elektromotorni pogon ventilatorja prostora, moči do 0,05kW, direktni zagon (DOL). Detekcija temperature v prostoru, (motorski 3f odklopnik z NO-NC signalnim kontaktom ustrezne stikalne zmogljivosti, močnostni kontaktor z NO-NC signalnim kontaktom), povratna signalizacija delovanja, napake pogona, temperature prostora in daljinski vklop | kos | 2 |  | 0
64 | Varovalčni odcep za napajanje avtomatskih filtrov do 0,50kW, s povratno informacijo o delovanju in napaki. | kos | 2 |  | 0
65 | Varovalčni odcep za napajanje UV svetilk do 0,50kW, s komunikacijsko povezavo in /ali detekcijo stanja naprave | kos | 2 |  | 0
66 | Varovalčni odcep za napajanje dezinfekcije do 0,10kW, s komunikacijsko povezavo in /ali detekcijo stanja naprave | kos | 1 |  | 0
67 | Merilnik motnosti, 2 kanalni. Priklop napajanja, odjem podatkov po tokovni zanki (varovanje napajanja z instalacijskim odklopnikom) v elektro omari | kos | 1 |  | 0
68 | Induktivni merilnik pretoka. Merilni signal trenutnega pretoka ter impulzni signal kumulative pretoka in statusni signal. (varovanje napajanja z instalacijskim odklopnikom ter varovanje signalizacije oz. komunikacije) v elektro omari v prostoru elektro omar | kos | 4 |  | 0
69 | Pasivni merilnik nivoja 4..20 mA. Prenapetostna zaščita in varovanje s stekleno varovalko v sponki | kos | 3 |  | 0
70 | Detektor nivoja (hruška), varovanje s stekleno varovalko v sponki, signal na rele. | kos | 8 |  | 0
V sklopu ponudbe se predvidi dobava in vgradnja elementov, vse povezave, postavitev omare na predvideno mesto, povezava dovodnih in odvodnih kablov, pritrditev kablov, označitev vseh elementov in krmilnih žic, vse do končnega funkcionalnega zagona. Vsa merilna oprema in kabli so upoštevani v ločenih točkah za merilno opremo in kable
Opomba! Vsa elektro oprema mora biti skladna z interno standardizacijo naročnika oziroma upravljalca vodovoda! Vso opremo bo pred dobavo le te potrdil naročnik!
71 | Napajalna enota izključno za napajanje mikroprocesorja, vhodno izhodnih enot ter komunikacijskega modula, tehničnih zmogljivosti 230Vac/24Vdc/10A, kompatibilen izbranemu tipu mikroprocesorja, v kompletu z vsemi potrebnimi kabli in montažo na ustrezno letev. | kos | 1 |  | 0
72 | Mikroprocesor (izbrani tip mora biti 100% kompatibilen z preostalimi mikroprocesorji na napravi. Zaželjeno je poenotenje z enakim proizvajalcem), min. tehničnih zmogljivosti: modularna izvedba, min IP20, 24Vdc, komunikacijski port ProfiBus DP in/ali Ethernet/Profinet, integriran funkcionalni CPU za samostojno delovanje, obdelovanje digitalnih in analognih vhodnih (160/40) in izhodnih (60/10) točk, osnovni spomin min. 128kb, razširljiv z mikro kartico do min 2Mb (podatki niso enaki za vse proizvajalce, morajo pa biti primerljivih zmogljivosti ali boljši)! | kos | 1 |  | 0
73 | Komunikacijski modul za ProfiBus DP in/ali Ethernet/Profinet (odvisno od modela mikroprocesorja ali ta že v osnovi vsebuje ta dva protokola), 2 portni + 2 portni FO za priklop optičnega kabla (optična povezava na ČRP), 24Vdc, kompatibilen izbranemu tipu mikroprocesorja, v kompletu z vsemi potrebnimi kabli, natičnimi priključnimi sponkami in označbami. | kos | 1 |  | 0
74 | Digitalni vhodni modul, 32 portni, 24Vdc, kompatibilen izbranemu tipu mikroprocesorja, v kompletu z vsemi potrebnimi kabli, natičnimi priključnimi sponkami in označbami. | kos | 3 |  | 0
75 | Digitalni izhodni modul, 32 portni, 24Vdc, kompatibilen izbranemu tipu mikroprocesorja, v kompletu z vsemi potrebnimi kabli, natičnimi priključnimi sponkami in označbami | kos | 2 |  | 0
76 | Analogni vhodni modul, 8 portni, 16 bit, 4..20 mA, , kompatibilen izbranemu tipu mikroprocesorja, v kompletu z vsemi potrebnimi kabli, natičnimi priključnimi sponkami in označbami. | kos | 2 |  | 0
77 | Analogni izhodni modul, 8 portni, 14 bit, 4..20 mA, , kompatibilen izbranemu tipu mikroprocesorja, v kompletu z vsemi potrebnimi kabli, natičnimi priključnimi sponkami in označbami. | kos | 1 |  | 0
78 | Optični in žični ethernet switch, industrijski nivo, za vgradnjo na din letev, 8 portni, v kompletu z vsemi potrebnimi kabli, natičnimi priključnimi sponkami in označbami. | kos | 1 |  | 0
79 | Na elektro omari MCC prigrajen zaslon min. 10¨, namenjen lokalnemu prikazu in spremljanju SCADE (za VH in ČRP), ter lokalnemu (ročnemu) upravljanju pogonov. | kos | 1 |  | 0
80 | Komunikacijski modul za brezžično (GPRS ali UKW) povezavo z nadzornim centrom. V kompletu z montažnim materialom, kabli, nosilci za anteno in potrebnimi zakupi frekvenčnega prostora. | kos | 1 |  | 0
V sklopu ponudbe se predvidi dobava in vgradnja elementov, vse povezave, postavitev omare na predvideno mesto, povezava dovodnih in odvodnih kablov, pritrditev kablov, označitev vseh elementov in krmilnih žic, vse do končnega funkcionalnega zagona.
Opomba! Vsa elektro oprema mora biti skladna z interno standardizacijo naročnika! Vso opremo bo pred dobavo le te potrdil naročnik!
APLIKACIJSKA PROGRAMSKA OPREMA
Izdelava, testiranje in zagon aplikacijske programske opreme za procesni mikrokontroler. Aplikacijska programska oprema se izdela po potrjeni tehnologiji z upoštevanjem pravil za krmiljenje, signalizacijo in merjenje.
Programska procesna oprema na nadzornem krmilniku mora omogočati popolno samostojno delovanje tehnološke opreme, skladno z zahtevami tehnologa. Vgrajena procesna programska oprema mora omogočati naslednje: - hitro izvajanje programskega cikla (<50ms) - spreminjanje aplikacije med delovanjem krmilnika - spremljanje izvajanja aplikacije na programirni napravi - PCju - povezovanje krmilnikov v mrežo - povezavo krmilnikov na nadzorni računalnik - zajemanje podatkov (stanja na digitalnih in analognih vhodih) - krmiljenje aktuatorjev (digitalnih in analognih) - izvajanje sekvenčnih zank - izvajanje regulacijskih zank - izmenjavo podatkov med krmilniki - izmenjavo podatkov z CNR (LNR) - sprejemanje ukazov S CNR (LNR) glede na potrebe vodenja procesa v posameznih objektih.
Programska oprema je lahko pisana z grafičnim, lestvičnim, blokovnim ali ukaznim urejevalnikom v skladu z določili standarda IEC1131-3. Program mora biti napisan pregledno in ustrezno komentiran. Priporoča se uporaba programskega orodja, ki omogoča objektno orientirano programiranje. Sočasno izvajanje več regulacijskih zank na enem PLC-ju naj bo izvedeno v načinu “cooperative”. Programska oprema zajema podatke preko digitalnih in analognih vhodov, aktuatorje in pogone pa krmili preko digitalnih in analognih izhodov. Vzorčenje digitalnih signalov mora biti opremljeno s časovno filtracijo, analognih pa s povprečenjem. Krmiljenje digitalnih izhodov je odvisno od priključenega pogona oziroma aktuatorja. Prepogosti preklopi se preprečijo s histerezo preklopne točke ali s časovno filtracijo vklopa/izklopa. Krmiljenje analognih izhodov je načeloma v domeni PID regulacije, zato sami parametri PID regulatorja preprečujejo prepogoste spremembe na analognem izhodu.
81 | Programska oprema za krmilnik v razdelilniku MCC. Upošteva se programiranje za 100 digitalnih in za 25 analognih signalov priključenih direktno ter 60 signalov priključenih preko komunikacijskega protokola. | kpl | 1 |  | 0
82 | Licenčna programska oprema za prikaz in arhiviranje podatkov SCADA. Programska oprema mora omogočati zadostno število obdelovanih točk (tagov) in zadostno število ekranskih slik glede na zahtevnost tehnološhega postopka in zahteve tehnologa. Predvidoma bo potrebno min. število točk (tagov) 2048 in do 40 ekranskih slik, vključno z arhiviranjem in prikazi grafov. SCADA mora omogočati operiranje na več oknih hkrati na ločenih zaslonih. Programska oprema mora biti kompatibilna z operacijskim sistemom Microsoft Windows 10 (oz. z v tekočem obdobju aktualno verzijo). | kpl | 1 |  | 0
83 | Izdelava ekranskih slik, grafike, arhive in grafov na programski oprema za prikaz in arhiviranje podatkov SCADA. Predvidoma bo potrebno obdelati do število točk 1000 in do 40 ekranskih slik, vključno z arhiviranjem in prikazi grafov. V sklopu popisa je zajeta kompletna izdelava SCADE, ki se jo naloži na glavni računalnik. Programer mora ves čas sodelovati s tehnologom in izdelati SCADO skladno s tehnološkim postopkom. Zajeto je tudi sodelovanje pri zagonu naprave, testiranju opreme in spuščanju v stalni pogon. V sklopu popisa se predvidi tudi šolanje uporabnika in izdelava pisnih navodil. | kpl | 1 |  | 0
84 | Licenčna programska oprema za daljinski dostop do oddaljenega namizja oz. SCADE preko interneta. Predvidoma se dobavi licenčni paket za hkratni dostop do treh uporabnikov (klientov) z dostopno kodo. Dostop bo omogočal spremljanje celotne SCADE z arhivo in grafi. Programska oprema mora biti kompatibilna z operacijskim sistemom Microsoft Windows 10(oz. z v tekočem obdobju aktualno verzijo). | kpl | 1 |  | 0
85 | Licenčna programska oprema za centralni sistem arhiviranja z namenom avtomatizacije izdelave predpripravljenih poročil, obveščanju o servisnem stanju posameznih naprav in opreme, v kompletu z bazami podatkov. V kompletu z namestitvijo oz. integracijo v sistem SCADE, izdelavo podatkovnih baz, oblik poročil, načina javljanj, itd. do funkcionalnega delovanja. V sklopu popisa se predvidi tudi šolanje uporabnika in izdelava pisnih navodil. | kpl | 1 |  | 0
Opomba! Vsa programska oprema mora biti skladna z interno standardizacijo naročnika oziroma upravljalca vodovoda! Vso opremo bo pred dobavo le te potrdil naročnik!
86 | Nadgradnja centralnega nadzornega sistema Programsko opremo v nadzornem centru se razširi / nadgradi za potrebe spremljanje in upravljanja dodatnih objektov (ČRP in VH). V tem sklopu se upošteva razširitve licenc in doprogramiranje obstoječega nadzornega progrmaa. (Opomba! SIM kartice za GSM sistem ali nakup UKV frekvenčnega območja pri APEK-u, ni predmet razpisa. To v dogovoru z izvajalcem zagotovi naročnik) | kpl | 1 |  | 0
87 | Izvedba centralnega nadzornega sistema – programska oprema - Ustrezna licenčna programska oprema za centralno vizualizacijo SCADA (prikaz vseh objektov v sistemu) - Ustrezna licenčna programska oprema za izvedbo arhiviranja in obdelovanje baznih podatkov - Ustrezna licenčna programska oprema zajem podatkov iz vseh objektov v sistemu (ČN, VP, ČRP…) - Ustrezna licenčna programska oprema za daljinski dostop oz. za delo iz oddaljenega mesta - Ustrezna licenčna programska oprema za kontrolo in diagnostiko sistema telekomunikacij (Opomba! Predvidena programska oprema mora biti 100% medsebojno kompatibilna in licenčno razširljiva) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE VH |  |  |  | 0

## 
Črpališče za črpanje vode iz sistema Krvavec - 2.faza
REKAPITULACIJA
ZEMELJSKA DELA |  |  |  | EUR | EUR | 7989.2
BETONSKA DELA |  |  |  | EUR | EUR | 5735
ZIDARSKA DELA |  |  |  | EUR | EUR | 12021.9
TESARSKA DELA |  |  |  | EUR | EUR | 1559.7
OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | EUR | EUR | 2112
PLESKARSKA DELA |  |  |  | EUR | EUR | 1102.5
SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | EUR | EUR | 30520.3
MONTAŽNA DELA |  |  |  | EUR | EUR | 5158.2
NABAVA MATERIALA |  |  |  | EUR | EUR | 12788.1
SKUPAJ OPREMA IN MONTAŽA |  |  |  | EUR | EUR | 17946.3
ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN KRMILJENJE |  |  |  | EUR | EUR | 10040
SKUPAJ OBJEKT: |  |  |  | EUR | EUR | 58506.6
Zap.št. |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
ZEMELJSKA DELA
(popravilo asfaltnega vozišča je zajeto v popisu za vodovodni cevovod - 2.faza)
01 01 | 01 009 000 | Zakoličenje objekta s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. Obračun za 1 kos. | kos | 10 | 10 | 100
01 02 | 01 009 000 | Projektantski nadzor, izvedba projekta izvedenih del, geodetski načrt in vris v kataster. Obračun za kompletno izvedena dela. | kos | 1 | 2000 | 2000
01 03 | 01 009 005 | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm s premetom do 10 m od gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 1 | 8 | 8
01 04 | 01 009 020 | Strojni in delno ročni izkop gradbene jame in jarkov globine 0.0-2.0 m v terenu III-IV. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo do 100 m. Obračun za 1 m3 izkopa. |  | 90
| 01 009 022 | IV.kategorija | m3 | 45 | 13 | 585
| 01 009 022 | V.kategorija | m3 | 45 | 18 | 810
01 05 | 01 009 030 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. Obračun 1 m2. | m2 | 15 | 2 | 30
01 07 | 01 009 030 | Utrjevanje dna gradbene jame z vibracijsko ploščo do modula stisljivosti 60 MPa. Obračun 1 m2. | m2 | 15 | 14 | 210
01 07 | 01 009 030 | Dobava in polaganje geotekstila gosotte 800 gr/m2 na dno gradbene jame. Obračun 1 m2. | m2 | 0 | 12 | 0
01 06 | #NAME? | Izdelava nasipa pod objektom iz lomljenca granulacije 0.02 do 32 mm debeline 20 cm. Uporabi se material od izkopa, drobljen in ločen na frakcije na gradbišču. Obračun za 1m3. | m3 | 4.5 | 16 | 72
01 07 | 01 009 030 | Utrjevanje nasipa iz lomljenca z vibracijsko ploščo do modula stisljivosti 60 MPa. Obračun 1 m2. | m2 | 15 | 14 | 210
01 08 | 01 009 050 | Izkop in zasip jarka (0,5 m3/m) za izpust izcednih vod iz jaška - polaganje odtočnih cevi PE d 63, izpustni objekt. Obračun za 1 m1. | m1 | 4 | 35 | 140
01 08 | 01 009 050 | Zasipavanje gradbene jame ob objektu z izkopanim materialom. Zasip se izvaja z utrjevanjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 58 | 8 | 464
01 09 | #NAME? | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo do 1 km, z nakladanjem, razkladanjem in vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Možna uporaba materiala za vgradnjo pri drugih objektih. Obračun za 1 m3. | m3 | 32 | 10 | 320
01 09.1 | 01 009 050 | Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm z ostrorobimi zrni in izdelava zgornjega ustroja makadamskega vozišča z utrjevanjem z ročnimi vibracijskimi sredstvi do 80 Mpa. Obračun za 1 m3. | m3 | 5 | 15 | 75
01 10 | 01 005 100 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali premetom do 10 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 1 | 8 | 8
01 11 | 01 009 090 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 20 | 2 | 40
01 12 | 04 004 100 | Nabava, dobava in vgradnja drenažnih cevi "MIDREN" fi 100 mm za odvod zaledne vode, kompletno z izkopom, drenažnim zasipom in zasipom z izkopanim materialom. Obračun za 1 m1. | m1 | 0 | 26 | 0
01 13 |  | Izvedba jaška za dotok vode s strehe (peskolov) iz cevi DN 50 cm s pokrovom iz NL premera 60 cm v nivoju terena. Globina jaška je do 1 m. Upoštevati dobavo in vgradnjo iztočne cevi iz objekta PVC DN 100 mm (L=2 m) in cevi za dotok vode s strehe (DN 100 mm). Obračun za kompletno izveden jašek. | kos | 0 | 700 | 0
01 14 | 01 006 600 | Izgradnja izpustnega objekta iz zloženega kamna v betonu C 16/20 svetlih dimenzij 80/100 cm, položene v podl. bet. C 16/20, deb. 30 cm, odtok v ponikovanje (odtok iz objekta). Obračun za kompletno izveden objekt. V ceni se upošteva stroške dodatnega izkopa in zasipa ter potrebni fazonski kosi. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 300 | 300
01 15 |  | Dobava in vgradnja cevi med izpustnim jaškom in izpustom - cevi PE d 63. Obračun za 1 m1. | m1 | 5 | 30 | 150
01 16 | 01 006 000 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 100 | 2 | 200
01 17 | 01 006 000 | Izdelava platoja za začasno gradbeno deponijo,namestitev bivalnikov za priročno skladišče in pisarno ter namestitev sanitarij. Ocena stroškov. | kos | 1 | 450 | 450
01 22 | 01 006 600 | Dobava materiala in podaljšanje cestne odbojne ograje na območju objekta, višina ograje je 0.75 m. Upoštevati vgradnjo vertikalnih nosilcev in pritrditev ter zaključek ograje. Obračun za 1 m1. | m1 | 10 | 120 | 1200
01 18 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% zemeljskih del. | ocena | 0.1 | 6172 | 617.2
|  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 7989.2
BETONSKA DELA
02 01 | 02 000 120 | Betoniranje nearmiranih betonskih konstrukcij z zemeljsko vlažnim betonom C-8/10, prereza 0.08-0.12 m3/m1,m2 - podložni beton. Obračun za 1 m3. | m3 | 3 | 125 | 375
02 02 | 02 000 230 | Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij s plastičnim betonom C-30/37 (XC2), granulacija 0-16 mm, prereza 0.12-0.30 m3/m2,m1. Obračun za 1 m3. | m3 | 10 | 145 | 1450
02 03 | 02 000 430 | Betoniranje betonskih konstrukcij s plastičnim betonom C-20/25 (XC2), prereza 0.12-0.20 m3/m2,m1, granulacija 0-8 mm (naklonski beton). Obračun za 1 m3. | m3 | 1 | 130 | 130
02 04 | 02 001 020 | Nabava, dobava, razrez, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz rebrastega železa S 500, prereza do fi 12. Obračun za 1 kg. | kg | 300 | 3.5 | 1050
02 05 | 02 001 030 | Nabava, dobava, razrez, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz rebrastega železa S 500, prereza nad fi 14. Obračun za 1 kg. | kg | 100 | 3.3 | 330
02 06 | 02 001 040 | Nabava, dobava, razrez in polaganje mrežne armature S 500. Obračun za 1 kg. | kg | 800 | 3 | 2400
|  | BETONSKA DELA |  |  | skupaj | 5735
ZIDARSKA DELA
03 01 | 04 000 310 | Izdelava vertikalne hidroizolacije:2x hladni bitumenski premaz, 2x varilni trakovi z varjenjem po celi širini. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 | 14 | 0
03 02 | 04 000 410 | Izdelava horizontalne hidroizolacije:2x hladni bitumenski premaz, 2x varilni trakovi. Obračun za 1m2. | m2 | 21 | 12 | 252
03 03 | 04 000 650 | Izdelava vertikalne hidroizolacije:2x hladni bitumenski premaz, 2x varilni trakovi. Obračun za 1m2. | m2 | 32 | 11 | 352
03 04 | 04 001 100 | Izdelava zaščite vertikalne hidroizolacije s kombi ploščo na preklop deb. 5 cm. Obračun za 1 m2. | kos | 32 | 300 | 9600
03 06 | 04 001 100 | Izdelava tlaka iz naklonskega betona C 16/20 deb. 3 - 7 cm (agregat za beton 0-16 mm) v naklonu proti poglobitvi v talni plošči. Naklonski beton se izvede v zaglajeni izvedbi. Obračun za 1 m2. | m2 | 7.5 | 30 | 225
03 07 | 04 003 400 | Vgradnja kovinskih izdelkov in cevi v betonsko steno, teže do 30 kg. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 40 | 200
03 08 | 04 002 000 | Vgradnja okvirja pokrova v beton velikosti do 1 m2. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 50 | 50
03 09 | 04 002 000 | Vgrajevanje PVC okenskih okvirjev velikosti do 3 m2. Obračun za 1 kos. | kos | 0 | 35 | 0
03 10 | 04 003 900 | Dobava in vgradnja zračnikov iz cevi iz nerjavečega jekla DN 150. | kos | 2 | 100 | 200
03 11 | 04 003 900 | Dobava in vgradnja mrežice proti mrčesu, zunanjih lamel in pritrdilnega okvirja na odprtini DN 200 za dovod zraka (spodnja etaža armaturne komore). Obračun za 1 kos. | kos | 0 | 50 | 0
03 12 | 04 003 500 | Montaža kovinske vstopne lestve vključno z montažo nosilcev v AB stene, L=3 m. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 50 | 50
03 13 | 04 003 500 | Montaža kovinske ograje ob vstopni odprtini v spodnjo etažo. Obračun za 1 kos. | kos | 0 | 50 | 0
03 16 | 04 003 500 | Dobava materiala in izvedba horizontalne obloge zidu nad krovno ploščo s ploščami iz naravnega kamna lokalnega izvora deb. 10 cm. Širina plošče je 45-50 cm. Rob je radialno oblikovan. Kamnite plošče se polaga v cementno malto. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 | 120 | 0
03 17 | 04 003 500 | Dobava materiala in polaganje pranih betonskih plošč nad krovno ploščo. Plošče se polagajo v beton C 8/10. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 | 120 | 0
03 18 | 04 003 500 | Dobava materiala in izvedba horizontalne toplotne izolacije iz stirodur plošč debeline 15 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 | 120 | 0
03 19 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% zidarskih del. | ocena | 0.1 | 10929 | 1092.9
|  | ZIDARSKA DELA |  |  | skupaj | 12021.9
TESARSKA DELA
(vsi opaži so za viden beton)
04 01 | 03 000 500 | Enostranski opaž talne plošče višine do 30 cm. Obračun za 1m2. | m2 | 3 | 13 | 39
04 02 | 03 000 500 | Enostranski opaž krovne plošče višine do 30 cm. Obračun za 1m2. | m2 | 3 | 13 | 39
04 02 | 03 000 710 | Dvostranski opaž ravnih vertikalnih armiranobetonskih sten, za vidne površine, višine 0.00-5.00 m, radialno oblikovan. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 | 17 | 0
04 03 | 03 000 710 | Dvostranski opaž ravnih vertikalnih armiranobetonskih sten, za vidne površine, višine 0.00-3.00 m, raven. Obračun za 1 m2. | m2 | 52 | 17 | 884
04 04 | 03 000 700 | Enostranski opaž sten višine 0.00-5.00 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 2 | 13 | 26
04 05 | 03 000 900 | Opaž armiranobetonske etažne (krovne) plošče s podpiranjem 0.00-4.00 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 9 | 22 | 198
04 06 | 03 001 100 | Enostranski opaž roba ravne armiranobetonske plošče višine do 20 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 7 | 13 | 91
04 07 | 03 001 700 | Opaži odprtin v stenah. Obračun za 1 kos.
|  | do 3 m2 | kos | 0 | 150 | 0
04 08 | 03 001 700 | Opaži odprtin v ploščah. Obračun za 1 kos.
|  | do 3 m2 | kos | 0 | 150 | 0
04 09 | 03 002 100 | Izdelava lahkega premičnega delovnega odra višine 4.0-6.0 m, za dobo 30 dni. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 | 25 | 0
04 10 |  | Izdelava opaža poglobitvenega jaška dim. 40/40/30 cm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 50 | 50
04 11 |  | Izdelava opaža venca ob vstopni odprtini dim. 80/80 cm. Presek konstrukcije je 20 cm, višina pa do 40 cm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 100 | 100
04 12 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% tesarskih del. | ocena | 0.1 | 1327 | 132.7
|  | TESARSKA DELA |  |  | skupaj | 1559.7
OBRTNIŠKA DELA
05 01 | 08 000 610 | Izdelava, dobava in vgradnja pokrova nad vstopno odprtino iz rebraste pločevine (AISI 304). Notranje dimenzije odprtine so 80/80 cm. Pokrov je vodotesen na zaklepanje - po posebnem detajlu. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 300 | 300
05 03 | 08 001 400 | Izdelava in dobava lestve iz nerjavečega jekla širine 450 mm, z razmakom prečk 300 mm. Lestev je sestavljena iz vertikalnih palic deb. 32 mm in horizontalnih palic deb. 25 mm. Lestev je odmaknjena od stene minimalno 150 mm. Izdelava in pritrditev po posebnem detajlu (nerjaveče jeklo). | m1 | 1 | 120 | 120
05 05 | 05 004 000 | Nabava, dobava in vgradnja zračnika po posebnem detajlu iz jeklene cevi DN 150 mm in kapo premera 300 mm. Cev je pod kapo opremljena z mrežico proti mrčesu. Na spodnjem delu je na cev privarjena prirobnica. Zračnik je na prehodni F kos pritrjen prek oT kosa 150/150 mm (NL ali nerjaveče jeklo) Na spdnji strani T kosi se cev zapre z geotekstilom in prirobnico (geotekstil je položen med prirobnici), kar omogoča odvod kondenza v ponikovanje (po posebnem detajlu). Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 250 | 500
05 15 | 05 016 000 | Izdelava, dobava in vgradnja zračnikov iz nerjavečega jekla premera 150 mm po posebnem detajlu. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 500 | 1000
05 07 | 05 016 000 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% del. | ocena | 0.1 | 1920 | 192
|  | OBRTNIŠKA DELA |  |  | skupaj | 2112
PLESKARSKA DELA
08 21 | 08 002 450 | Zaglajevanje in brušenje notranjih betonskih stren in stropa. Obračun za 1 m2. | m2 | 30 | 35 | 1050
08 22 | 08 002 450 | Pleskanje notranjih sten z notranjo disperzijsko barvo. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 | 30 | 0
08 24 | 08 002 450 | Pleskanjevidnih zunanjih delov lesene strešne konstrukcije z zaščitnimpremazom za les - 3x premaz. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 | 30 | 0
08 24 | 08 002 450 | Pleskanje stropne lesene obloge z zaščitnimpremazom za les- 3x premaz. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 | 30 | 0
08 90 |  | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% vrednosti pleskarskih del. |  |  |  | 52.5
|  | PLESKARSKA DELA |  |  | skupaj | 1102.5
MONTAŽNA DELA
09 01 | 09 000 100 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 09 000 101 | priprava 100% | kos | 1 | 400 | 400
| 09 000 102 | vzpostavitev 100% | kos | 1 | 400 | 400
09 02 | 09 000 920 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 30 kg v objekt ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 16 | 2 | 32
09 03 | 09 006 040 | Razrez jeklenih cevi in varjenje prirobnic na posamezne cevne elemente (cevi, loki). Vsi elementi so iz nerjavnega jekla. Obračun za 1 kos.
|  | DN 50 - DN 80 | kos | 12 | 80 | 960
09 04 | 09 006 040 | Montaža vodovodnih cevnih povezav iz nerjavečega jekla oz. NL na prirobnico. Obračun za 1 kos.
|  | DN 50 - DN 100 | kos | 21 | 25 | 525
09 05 | 09 012 040 | Montaža vodovodnih armatur. Obračun za 1 kos.
|  | DN 50 - DN 100 | kos | 10 | 25 | 250
09 06 | 09 015 900 | Montaža žabjega pokrova DN 50 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 20 | 20
09 07 | 09 015 900 | Montaža montažno - demontažnega kosa DN 65. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 25 | 25
09 08 | 09 015 900 | Montaža induktivnega merilnika pretoka DN 65. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 50 | 50
09 09 | 09 015 900 | Montaža čistilnega kosa DN 65 PN 10. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 50 | 50
09 10 | 09 015 900 | Montaža elektromotornega pogona AUMA SG 05 (montaža na zasun) in priklop na električno omrežje in nastavitev krmiljenja. | kos | 1 | 100 | 100
09 11 |  | Dobava in vgradnja razvlažilnika zraka s kapaciteto 15 l/dan za prostore do 150 m3, P=350 W. Obračun za 1 kos | kos | 1 | 350 | 350
09 11.1 |  | Montaža merilnika motnosti za pretoke do 2 l/s, z dovodom vode 1/4'' in odvodom 1/2''. Merilnik meri motnost na dotoku iz zajetja Krvavec. Odtok vode iz merilca motnosti se uredi v izpust. | kos | 1 | 100 | 100
09 12 | 09 019 800 | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus. | kos | 1 | 1000 | 1000
09 11 |  | Montaža črpalke (Q=7.2 m3/h, H=96 m, P=4 kW, dve črpalki) naprave v objekt, priključitev na vodovodne napeljave in električno omrežje. Obračun za kompletno izvedena dela. | kos | 1 | 200 | 200
09 13 | 09 019 900 | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur. Obračun za vse elemente kompletno. | kos | 1 | 300 | 300
09 14 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% montažnih del. | ocena | 0.1 | 3962 | 396.2
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 5158.2
NABAVA MATERIALA
vsi jekleni kosi so iz nerjavečega jekla AISI 304 /1.4301
10 011 |  | Cevi
|  | PE 80 d 90x8.2 mm | m1 | 0 | 12 | 0
|  | PE 80 d 63x5.8 mm | m1 | 0 | 10 | 0
| 10 0060 160 | Jeklena cev - nerjavno jeklo, AISI 304, 1.4301, PN 16
|  | d 76.1x3.0 mm | m1 | 5 | 28 | 140
|  | d 88.9x3.0 mm | m1 | 0 | 25 | 0
|  | d 60.3x3.0 mm | m1 | 0 | 15 | 0
|  | d 25.0x2.0 mm (odtoki, izpusti) | m1 | 6 | 12 | 72
Je cev, L=4 m, spajanje z navojem, nerjaveče jeklo
|  | d 88.9x3.0 mm | kos | 0 | 100 | 0
|  | varilni navojni nastavek 3'' | kos | 0 | 5 | 0
|  | privijalo (notranji navoj) 3'' | kos | 0 | 5 | 0
10 021 |  | JE prirobnice, nerjavno jeklo, PN 16 (ravne, EN 1092-1, tip 01)
|  | DN 65 | kos | 26 | 45 | 1170
|  | DN 50 | kos | 0 | 35 | 0
|  | DN 200/80 | kos | 0 | 80 | 0
|  | DN 200 | kos | 0 | 70 | 0
10 022 |  | Jekleni varilni lok 90°, nerjavno jeklo, PN 16
|  | d 76.1x3.0 mm | kos | 5 | 20 | 100
|  | d 25x2.0 mm | kos | 5 | 10 | 50
|  | d 88.9x3.0 mm | kos | 0 | 15 | 0
|  | d 60.3x3.0 mm | kos | 0 | 10 | 0
fazonski kosi iz NL, PN 16
10 030 | 10 0130 100 | T, DN 100/65 | kos | 0 | 250 | 0
|  | T, DN 100/100 | kos | 0 | 250 | 0
10 031 | 10 0130 100 | FFR, DN 80/65 | kos | 2 | 120 | 240
10 032 | 10 0130 100 | F, DN 80, sidrni spoj | kos | 1 | 120 | 120
10 033 | 10 0130 100 | EU, DN 80, sidrni spoj | kos | 1 | 120 | 120
10 034 | 10 0130 100 | FF, DN 100/1000 | kos | 0 | 200 | 0
| 10 0130 100 | FF, DN 80/1000 | kos | 0 | 180 | 0
| 10 0130 100 | FF, DN 50/1000 | kos | 0 | 120 | 0
10 036 |  | MMQ, DN 80, sidrni spoj | kos | 1 | 60 | 60
10 036 |  | Q-90, DN 80 | kos | 0 | 60 | 0
10 028 |  | Prelivni kos, DN 100 | kos | 0 | 150 | 0
10 030 |  | Vodovodne armature
10 031 | #N/A | Zasun z ročnim kolesom
|  | DN 65 PN 16 | kos | 4 | 160 | 640
10 031.1 |  | Elektromotorni pogon AUMA SG 05 in vgradnja na zasun F4 dn 65 | kos | 1 | 250 | 250
10 032 | 10 2450 100 | Montažno demontažni kos PN 16
|  | DN 65 | kos | 1 | 250 | 250
|  | DN 80 | kos | 0 | 250 | 0
10 032 | 10 2450 100 | Medprirobnična nepovratna loputa PN 16
|  | DN 50 | kos | 1 | 150 | 150
10 033 | 10 2450 100 | Žabji pokrov na obojko
|  | DN 200 | kos | 0 | 150 | 0
|  | DN 50 | kos | 1 | 100 | 100
|  | DN 50 | kos | 0 | 80 | 0
10 034 | 10 2450 100 | Induktivni merilnik pretoka PN 10.
|  | DN 100 | kos | 0 | 2500 | 0
|  | DN 80 | kos | 0 | 2000 | 0
10 035 | 10 2450 100 | Regulator tlaka s hidravlično regulacijo, dP=10 bar
|  | DN 50 | kos | 0 | 2500 | 0
10 037 | 10 2450 100 | Avtomatski zračnik z eno kroglo DN 60 PN 16. | kos | 1 | 150 | 150
10 038 | 10 2450 100 | Sesalna košara brez ventila DN 100 PN 6. | kos | 0 | 200 | 0
10 039 | 10 2450 100 | Ventil za odvzem vzorcev vode, DN 1/2", PN 16. | kos | 1 | 50 | 50
|  | Ventil za izpust, DN 1/2", PN 16. | kos | 1 | 50 | 50
|  | Ventil za dotok na merilnik motnosti, DN 1/4", PN 16. | kos | 1 | 50 | 50
10 040 | 10 2450 100 | Manometer 0-10 bar, z ločilnim ventilom, DN 1/2", PN 16. | kos | 1 | 50 | 50
10 041 | 10 2450 100 | LŽ zobata spojka .
|  | DN 80 | kos | 0 | 50 | 0
|  | DN 50 | kos | 0 | 40 | 0
10 050 | #N/A | medprirobnično tesnilo EDPM z vijaki
10 051 |  | PN 16
|  | DN 80 / 4 M16 | kos | 2 | 16 | 32
|  | DN 65 / 4 M16 | kos | 22 | 8 | 176
#N/A
10 052 |  | PN 6
|  | DN 200 / 4 M16 | kos | 0 | 10 | 0
10 072 | 10 2450 100 | Črpalka za črpanje vode v vodohran, konstantni tlak, vklop izklop, s karakteristikami:
Q=7.2 m3/h, H=96 m
|  | P=2x 4 kW, dve črpalki, izmenično delovanje | kos | 1 | 6500 | 6500
10 074 | 10 2450 100 | Merilnik motnosti za pretoke do 2 l/s, z dovodom vode 1/4'' in odvodom 1/2''. Merilnik meri motnost na dotoku iz zajetja Davovec. Odtok vode iz merilca motnosti se uredi v izpust (Hach 1720 E ali podobno). Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 350 | 350
10 052 |  | LŽ zob.spojka d 63/DN 50 | kos | 1 | 60 | 60
10 060 |  | Transportni stroški 7% vrednosti vodovodnega materiala. |  |  |  | 765.1
10 070 |  | Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti vodovodnega materiala. |  |  |  | 1093
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 12788.1
ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN KRMILJENJE
11 010 |  | NN dovod
|  | Odvzemno mesto, PMO, P=10 kW | kos | 0 | 500 | 0
NN kabel:
|  | 4x50 mm2 | m1 | 0 | 10 | 0
|  | zaščitna cev RDC 110 | m1 | 0 | 6 | 0
|  | ozemljitev: valjanec FeZN 5/30 mm | m1 | 20 | 2 | 40
napeljave v objektu
|  | kabli, vtičnice, luči, priklop opreme | ocena | 1 | 5000 | 5000
|  | Prenos podatkov, oddajnik, antena | kos | 1 | 5000 | 5000
|  | Gradbena dela za dovod kabla: | m1 | 0 | 120 | 0
|  | ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN KRMILJENJE |  |  |  | 10040

## 
Izgradnja vodovoda od vodovodnega sistema Krvavec do Štefanje Gore - 2.faza | [6 empty] | 890 | m
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA | [5 empty] | EUR | EUR | 169882.713
MONTAŽNA DELA | [5 empty] | EUR | EUR | 5953.1
NABAVA MATERIALA | [5 empty] | EUR | EUR | 32561.1
SKUPAJ | [5 empty] | EUR | EUR | 208396.913
ELEKTRIČNE NAPELJAVE - NN DOVOD | [5 empty] | EUR | EUR | 18175.7
SKUPAJ OBJEKT: | [5 empty] | EUR | EUR | 226572.613
Koda | Šifra | Zap. Št. | Opis | E.M. | Količina |  | Cena | Znesek
Zap.št. |  |  | Opis | E.M. | Količina |  | Cena | Znesek
GRADBENA DELA
01 01 | 01 009 000 |  | Zakoličenje osi cevovoda s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. Obračun za 1 kos. | kos | 27 |  | 10 | 270
01 02 | 01 009 000 |  | Izvedba projekta izvedenih del in projekta za vzdrževanje in obratovanje, vključno z geodetskim načrtom in vrisom v kataster. Obračun za kompletno izvedena dela. | kos | 1 |  | 2000 | 2000
01 03 | 01 000 700 |  | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo l=5 km. Obračun za 1 m2. | m2 | 5 |  | 2 | 10
01 04 | 01 000 700 |  | Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, ruvanjem panjev, nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo h=25 km. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 100 | 200
[9 empty] | 890 | 0.27 | 1 | 240.3
01 05 | 01 009 005 |  | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obračun za 1 m3. | m3 | 6.75 |  | 8 | 54 | 250 | 0.27 | 0.5 | 33.75
[9 empty] | 200 | 0.27 | 1 | 54
01 05 | 01 009 005 |  | Izkop v vozni površini - makadamsko vozišče. Izkop v povprečni debelini 20 cm z odvozom materiala na začasno deponijo do 2 km. Izkopan materiall se uporabi za zasip jarka. Po končanih delih sevzpostavi prvotno stanje vozišča. Obračun za 1 m3. | m3 | 6 |  | 26 | 156 | 50 | 0.27 | 0.5 | 6.75
01 05 | 01 009 005 |  | Rušenje asfaltnega vozišča s pravilnim odrezom robov. Porušen material se odpelje na stalno deponijo. Po končanju del se na območju trase vodovodnega cevovoda vzpostavi prvotno stanje vozišča. Predvideno je asfaltiranje celotnega voznišča v širini 3,5 m. Upoštevati utrejavne podlage (tampon) in vgradnjo asfalta (bitugramoz 8 cm, obrabni sloj 4 cm). Obračun za 1 m2. | m2 | 1780 |  | 60 | 106800
01 06 | 01 009 020 |  | Strojni in delno ročni izkop gradbene jame in jarkov globine 0.0-2.0 m v terenu IV in V. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo. Obračun za 1 m3 izkopa. |  | 1041.3
| 01 009 022 |  | IV.ktg: | m3 | 466.36 |  | 13 | 6062.68
|  |  | V.ktg. | m3 | 699.54 |  | 15 | 10493.1
01 07 | 01 009 030 |  | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. Obračun 1 m2. | m2 | 534 |  | 2 | 1068
01 08 |  |  | Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava ležišča cevi debeline 10 cm. Uporabi se material od izkopa, drobljen in ločen na frakcije na gradbišču. Obračun za 1 m3. | m3 | 53.4 |  | 15 | 801
01 09 |  |  | Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava obsipa cevi do višine 20 cm nad temenom cevi. Uporabi se material od izkopa, drobljen in ločen na frakcije na gradbišču. Obračun za 1 m3. | m3 | 382.7 |  | 15 | 5740.5
01 09 |  |  | Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in izdelava zasipa jarka. Delno se uporabi material od izkopa, v cestnih površinah je predvidena vgradnja novega materiala . Obračun za 1 m3. | m3 | 445 |  | 15 | 6675
01 10 | #NAME? |  | Zasip jarka z izkopanim materialom. Uporabi se izkopan material, drobljen na frakcije 0-64 mm. Obračun za 1m3. | m3 | 498.4 |  | 12 | 5980.8
01 11 | 01 005 100 |  | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z dovozom iz začasne deponije na območju gradbišča (dovoz do 100 m). Obračun za 1 m3. | m3 | 6.75 |  | 5 | 33.75
01 12 | 01 009 090 |  | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 267 |  | 2 | 534
01 12 | 01 009 090 |  | Končne ureditve ob vozišču, kot je ponovna postavitev prometnih znakov, talnih označb, raznih ograj in drugih elementov, ki jih je bilopotrebno odtraniti med gradnjo vodovoda. Obračun za 1m1. | m1 | 890 |  | 3 | 2670
01 10 |  |  | Izvedba AB jaška tlorisnih dimenzij 2.5x2.0 m in svetle višine 2 m. Debelina sten je 0.25 m. Jašek se izvede iz vodotesnega betona C 30/37 (XC2), armatura S 500 B. Jašek se izvede na plast podložnega betona C 8/10 debeline 10 cm. Po dnu jaška se izvede plast naklonskega betona C 15/20 debeline 5 do 10 cm z naklonom proti iztoku iz jaška. Po zunanjih stenah se izvede hidroizolacija z 2xhladnim bitumenskim premazom in 2xizotekt trakovi. Zaščito hidroizolacije se izvede s kombi ploščami debeline 5 cm. Betonski venec nad vstopno odprtino se dobetonira do nivoja terena. Obračun za kompletno izveden jašek z vgrajenimi cevnimi napeljavami, NL pokrovom nad vstopno odprtino in vstopno lestvijo iz nerjavečega materiala. Obračun za kompletno izveden jašek. | kos | 0 |  | 15000 | 0
01 10 |  |  | Izvedba AB jaška tlorisnih dimenzij 2.0x2.0 m in svetle višine 2 m. Debelina sten je 0.25 m. Jašek se izvede iz vodotesnega betona C 30/37 (XC2), armatura S 500 B. Jašek se izvede na plast podložnega betona C 8/10 debeline 10 cm. Po dnu jaška se izvede plast naklonskega betona C 15/20 debeline 5 do 10 cm z naklonom proti iztoku iz jaška. Po zunanjih stenah se izvede hidroizolacija z 2xhladnim bitumenskim premazom in 2xizotekt trakovi. Zaščito hidroizolacije se izvede s kombi ploščami debeline 5 cm. Betonski venec nad vstopno odprtino se dobetonira do nivoja terena. Obračun za kompletno izveden jašek z vgrajenimi cevnimi napeljavami, NL pokrovom nad vstopno odprtino in vstopno lestvijo iz nerjavečega materiala. Obračun za kompletno izveden jašek. | kos | 0 |  | 12000 | 0
01 13 | 01 006 000 |  | Prečkanje vodovoda pod meteornim jarkom z vgradnjo zaščitne cevi DN 300 pod betonskim koritom s prekopom in podkopom. Mesto prečkanja korita se označi z drogovi za označevanje vodovoda in tablicami na drogovih z oznako lokacije osi vodovoda. Dolžina prečkanja je do 10 m. Obračun za kompletno izvedeno prečkanje. | kos | 0 |  | 6000 | 0
01 13 | 01 006 000 |  | Prečkanje ceste s prekopom vozišča in vgradnjo zaščitne cevi DN 300. Mesto prečkanja se označi z drogovi za označevanje kabla in tablicami na drogovih z oznako lokacije osi kabla. Dolžina prečkanja je 6 m. Obračun za kompletno izvedeno prečkanje. | kos | 2 |  | 2000 | 4000
01 13 | 01 006 000 |  | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 1780 |  | 0.5 | 890
01 14 |  |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% zemeljskih del. | ocena | 0.1 |  |  | 15443.883
|  |  | GRADBENA DELA |  |  |  | skupaj | 169882.713
MONTAŽNA DELA
09 01 | 09 000 100 |  | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 09 000 101 |  | priprava 100% | kos | 1 |  | 100 | 100
| 09 000 102 |  | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 100 | 100
09 02 | 09 000 920 |  | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi iz NL DN 80 ob jarku. Obračun za 1 m1. | m1 | 894 |  | 0.8 | 715.2
09 03.1 | 09 006 040 |  | Montaža cevi iz NL - navadni spoj (DN 80). Obračun za 1 m1. | m1 | 666 |  | 0.8 | 532.8
|  |  | Montaža cevi iz NL - sidrni spoj (DN 80). Obračun za 1 m1. | m1 | 228 |  | 1.2 | 273.6
09 03 | 09 006 040 |  | Montaža cevi iz PE (d 110 in d 63). Obračun za 1 m1.
|  |  | DN 100 - sidrni spoj | m1 | 0 |  | 2 | 0
|  |  | DN 80 | m1 | 0 |  | 1 | 0
09 04 | 09 000 920 |  | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 62 |  | 5 | 310
09 05 | 09 006 040 |  | Montaža fazonskih kosov iz NL na obojko - sidrni spoj. Obračun za 1 kos.
|  |  | DN 80-100 | kos | 54 |  | 20 | 1080
09 05 | 09 006 040 |  | Montaža fazonskih kosov iz NL na prirobnico. Obračun za 1 kos.
|  |  | DN 80-100 | kos | 8 |  | 25 | 200
09 05 | 09 006 040 |  | Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, DN 80 - DN 100. Obračun za 1 kos.
|  |  | DN 80-100 | kos | 2 |  | 30 | 60
09 06 | 09 019 800 |  | Dobava in polaganje opozirilnega PVC traku nad vodovodnim cevovodom. Obračun za 1 m1. | m1 | 890 |  | 0.5 | 445
09 07 | 09 019 800 |  | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus. | m1 | 890 |  | 1 | 890
09 08 | 09 019 900 |  | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur. Obračun za vse elemente kompletno. | m1 | 890 |  | 1 | 890
09 09 |  |  | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena | 0.1 |  |  | 356.5
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  |  | skupaj | 5953.1
NABAVA MATERIALA
10 010 |  |  | Cevi (vključno s tesnili)
|  |  | NL C-40, DN 100, (navadni spoj) | m1 | 0 |  | 20 | 0
|  |  | NL C-40, DN 100, sidrni spoj (VI ali VRS spoj) | m1 | 0 |  | 28 | 0
|  |  | NL C-40, DN 80, (navadni spoj) | m1 | 666 |  | 18 | 11988
|  |  | NL C-40, DN 80, sidrni spoj (VI ali VRS spoj) | m1 | 228 |  | 28 | 6384
|  |  | PE 80 d 110x10.0 mm | m1 | 0 |  | 15 | 0
|  |  | PE 80 d 63x5.8 mm | m1 | 0 |  | 14 | 0
10 020 | #N/A |  | NL fazonski kosi, C 40, sidrni spoj
(vključno s tesnili)
10 023 |  |  | MMA, DN 80/50 | kos | 3 |  | 190 | 570
10 024 | 10 0130 100 |  | MMK 11˚, DN 80 | kos | 13 |  | 100 | 1300
10 025 | 10 0130 100 |  | MMK 22˚, DN 80 | kos | 9 |  | 100 | 900
10 026 | 10 0130 100 |  | MMK 45˚, DN 80 | kos | 3 |  | 100 | 300
10 027 | 10 0130 100 |  | MMQ 90˚, DN 80 | kos | 2 |  | 100 | 200
10 028 | 10 0130 100 |  | X, DN 100 | kos | 0 |  | 100 | 0
|  |  | X, DN 80 | kos | 0 |  | 100 | 0
|  |  | X, DN 50 | kos | 0 |  | 100 | 0
10 029 | 10 0130 100 |  | Vmesni ravni kos, sidrni spoj (VRS)
|  |  | DN 100 | kos | 0 |  | 130 | 0
|  |  | DN 80 | kos | 26 |  | 130 | 3380
10 030 | 10 0130 100 |  | T, DN 250/80 | kos | 1 |  | 500 | 500
|  |  | T, DN 80/80 | kos | 0 |  | 200 | 0
|  |  | T, DN 50/50 | kos | 0 |  | 200 | 0
10 031 | 10 0130 100 |  | FFR, DN 80/50 | kos | 0 |  | 120 | 0
10 032 | 10 0130 100 |  | F, DN 100 | kos | 0 |  | 120 | 0
|  |  | F, DN 80 | kos | 0 |  | 100 | 0
|  |  | F, DN 50 | kos | 0 |  | 80 | 0
10 033 | 10 0130 100 |  | EU, DN 80 | kos | 2 |  | 120 | 240
10 034 | 10 0130 100 |  | F, DN 80 | kos | 1 |  | 150 | 150
| 10 0130 100 |  | F, DN 250 | kos | 2 |  | 250 | 500
| 10 0130 100 |  | FF, DN 80/500 | kos | 0 |  | 120 | 0
|  |  | FF, DN 50/1000 | kos | 0 |  | 120 | 0
Vodovodne armature:
10 037 | #N/A |  | Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10.
|  |  | DN 80 | kos | 1 |  | 280 | 280
10 041 | 10 2450 100 |  | Prezračevalna garnitura za podzemno vgradnjo s cestno kapo, DN 50 PN 10.
|  |  | DN 50 | kos | 1 |  | 450 | 450
10 050 | #N/A |  | medprirobnično tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
|  |  | DN 250 / 12 M20 | kos | 2 |  | 30 | 60
|  |  | DN 80 / 8 M16 | kos | 4 |  | 28 | 112
|  |  | DN 50 / 4 M16 | kos | 1 |  | 16 | 16
|  |  | GGS spojka DN 250 | kos | 2 |  | 250 | 500
10 03 |  |  | Transportni stroški - ocena 7% vrednosti vodovodnega materiala. |  |  |  |  | 1948.1
10 04 |  |  | Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti vodovodnega materiala. |  |  |  |  | 2783
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | skupaj | 32561.1
ELEKTRIČNE NAPELJAVE - NN DOVOD
(Upoštevane so električne napeljave na območju 1.faze izgradnje vodovodnega omrežja)
11 010 |  |  | NN dovod do črpališča:
NN dovod do črpališča:
|  |  | NA2XY-J 4x70+2.5 mm2+zaščitna cev 2XPVC d 110 Stigmaflex | m1 | 810 |  | 10.74 | 8699.4
|  |  | ozemljitev: valjanec FeZN 5/30 mm | m1 | 810 |  | 1.59 | 1287.9
|  |  | Signalni kabel: optični kabel 12 SM +zaščitna cev 2xPE d 50 | m1 | 810 |  | 7.64 | 6188.4
|  |  | Jaški za kable, B.C. DN 100 cm, z NL pokrovom DN 60 cm | kos | 5 |  | 400 | 2000
|  |  | Gradbena dela za dovod kabla: Odsek od vodovodnega jaška do črpališča poteka v istem jarku kot vodovodni cevovod. | m1 | 810 |  | 0 | 0
|  |  | ELEKTRIČNE NAPELJAVE |  |  |  |  | 18175.7